ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Главы

городского поселения Рузаевка

от 20.10.2020 г. №16

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА

НА 2013-2027 ГОДЫ

(актуализация на 2021 г.)

Том 1 Утверждаемая часть

2020 г.

Оглавление

Введение	7

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РУЗАЕВКА»	9

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РУЗАЕВКА»	10

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	10

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	10

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления	12

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.	14

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения	14

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.	14

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	14

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;	14

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.	15

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений	17

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения	17

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	19

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	19

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	20

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	22

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения;	22

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	22

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ и (или) модернизации ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	22

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	22

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	22

5.3 Предложения по техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	22

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	24

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	24

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	24

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.	24

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.	24

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	24

5.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;	24

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ и(или) модернизации ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.	25

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.	25

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.	25

6.3 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	25

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;	25

6.5. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.	25

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	29

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	29

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;	29

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.	30

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;	30

8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;	30

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.	30

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ и(или) модернизацию.	31

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию источников тепловой энергии.	31

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.	32

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	35

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;	35

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям;	35

9.6 Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	36

РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).	37

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);	37

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);	37

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;	38

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;	38

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.	38

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	39

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.	39

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	45

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;	45

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;	45

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;	45

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах тепло-снабжения;	45

13.4 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного раз-вития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;	46

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	46

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	47

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	52

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	54

# Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- СНИП 23-2-2003 «Тепловая защита зданий».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

# ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РУЗАЕВКА»

Город Рузаевка – административный центр Рузаевского муниципального района, второй по величине и значимости промышленный центр в Республике Мордовия.

Город расположен в 616 км от Москвы и в 25 км от столицы Республики г. Саранска.

Внешние связи города осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Город расположен на железнодорожной магистрали структурного подразделения Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги.

Рузаевский железнодорожный узел имеет выходы в Центральный регион, Поволжье, Казахстан, прямое сообщение с Москвой, Самарой, выход на Пензу и ряд районов Мордовии.

На западе к границам города в меридиональном направлении проходит автодорога федерального значения Нижний Новгород–Пенза, которая обеспечивает транзитные потоки, минуя город.

Кроме того, с юго-запада к городу подходит дорога регионального значения Рузаевка–Ковылкино.

Расстояние от г. Рузаевки до ближайшего аэропорта (Саранск) около 25 км.

По трудовым и производственным связям, город Рузаевка тесно связан со столицей Республики Мордовия.

Город входит в состав Саранско-Рузаевской городской групповой системы населённых мест (ГСНМ), которая охватывает Центральную и Восточную часть республики (треть всей территории). Ядром системы является г. Саранск, межрайонным центром – г. Рузаевка.

Основу экономического потенциала города составляет промышленное производство и внешний железнодорожный транспорт.

Климат рассматриваемой территории – умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой.

Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от –11,5°С до –12,3°С, отмечаются понижения температуры до – 47°С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

По данным СНиП 23-01-99, средняя месячная и годовая температура воздуха характеризуется величинами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1 - Температурный режим

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t о | -12,3 | -11,7 | -5,9 | 4,8 | 13,1 | 17,3 | 19,2 | 17,7 | 11,6 | 4,1 | -3,0 | -8,7 | 3,9 |

Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – -30оС, температура воздуха наиболее холодных суток – -34оС.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 80С или менее составляет 5,8 м/сек.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РУЗАЕВКА»

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено в г. Рузаевка. На территории населенного пункта действует 19 котельных, отапливающая общественные здания и жилой фонд.

Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется:

- АО «Мордовская электросеть»;

- Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе, природном газе, электротопление).

Территория городского поселения газифицирована, в связи с чем, на территории поселения распространено автономное (индивидуальное) отопление от газовых котлов. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается во вновь вводимых жилых многоквартирных зданиях, а также в индивидуальных жилых домах. Установка отопительного оборудования осуществляется в соответствии с проектной документацией.

## 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты производственного и социально-культурного назначения. В период с момента разработки Схемы теплоснабжения городского поселения Рузаевка на 2013-2027 годы (утвержденной постановлением администрации городского поселения Рузаевка от 31.12.2013 г. №45) на территории поселения было введено в эксплуатацию 24 многоквартирных дома, большая часть из которых оборудована автономными источниками тепла.

К системе централизованного теплоснабжения были подключены следующие объекты:

- МКД, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 87а (Площадь – 1008 кв. м, источник тепла - Котельная «ШТФ», дата ввода в эксплуатацию – 04.12.2013 г.);

- МКД, г. Рузаевка, Школьный б-р, д. 3 (Площадь – 2520 кв. м, источник тепла - Котельная «ЛАЛ», дата ввода в эксплуатацию – 26.12.2013 г.);

- МКД, г. Рузаевка, ул. Дружбы народов, д. 6 (Площадь – 4883 кв. м, источник тепла - Котельная «Химмаш», дата ввода в эксплуатацию – 16.10.2014 г.);

- МКД, г. Рузаевка, Школьный б-р, д. 1 (Площадь – 3141 кв. м, источник тепла - Котельная «ЛАЛ», дата ввода в эксплуатацию – 27.06.2014 г.);

- МКД, г. Рузаевка, ул. Солнечная, д. 11 (Площадь – 3825 кв. м, источник тепла - Котельная «Химмаш», дата ввода в эксплуатацию – 24.12.2014 г.);

- МКД, г. Рузаевка, Школьный б-р, д. 4В (Площадь – 1986 кв. м, источник тепла - Котельная «ЛАЛ», дата ввода в эксплуатацию – 24.12.2014 г.);

- МКД, г. Рузаевка, Школьный б-р, д. 4Б (Площадь – 2011 кв. м, источник тепла - Котельная «ЛАЛ», дата ввода в эксплуатацию – 30.12.2015 г.);

- МКД, г. Рузаевка, ул. Фадеева, д. 22 (Площадь – 837 кв. м, источник тепла - Котельная «Кирзавод», дата ввода в эксплуатацию – 09.12.2015 г.);

- МКД, г. Рузаевка, ул. Фадеева, д. 18 (Площадь – 836 кв. м, источник тепла - Котельная «Кирзавод», дата ввода в эксплуатацию – 10.12.2015 г.).

Сведения о величание существующей отапливаемой площади приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Отапливаемая площадь, кв. м

| № п/п | Наименование источника | Отапливаемая площадь, кв. м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Жилые здания | Бюджетные потребители | Прочие потребители |
| 1 | Котельная «Центральная» | 201182,5 | 148645,3 | 43257,5 | 9279,6 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 4 716,35 | - | 1 829,71 | 2 886,64 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ», Котельная «Квартал В» | 337 762,61 | 267 973,59 | 69 789,02 | - |
| 4 | Котельная «Химмаш» | 206 443,230 | 170 812,43 | 35630,800 | - |
| 5 | БМК «ССК ул. Мира» | 11 374,60 | 9 947,00 | 1 184,86 | 242,74 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 3 687,31 | 3 687,31 | - | - |
| 7 | Котельная «Военкомат» | 8 305,00 | - | 5 547,71 | 2 757,29 |
| 8 | БМК «Юрьевская» | 2 976,95 | 2 976,95 | - | - |
| 9 | БМК «ССП» | 3 678,86 | - | 3 403,14 | 275,71 |
| 10 | БМК «Школа №9» | 3225,1 | - | 3225,1 | - |
| 11 | Котельная «ШТФ» | 166 825,8 | 133 335,4 | 31 666,7 | 1 823,7 |
| 12 | БМК «Кирзавод» | 24 246,52 | 17348,35 | 6 898,17 | - |
| 13 | БМК «Школа №7» | 1104,6 | - | 1104,6 | - |
| 14 | Котельная «Детский сад №4» | 1084,3 | - | 1084,3 | - |
| 15 | Котельная «Ж.д. больница» | 17729 | - | - | 17729 |
| 16 | Котельная «ВЧД-4» | 40586 | 6227 | - | 34359 |
| 17 | Котельная «БМК ТЧ-5» | 56835 | - | 8161 | 48674 |
| 18 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 15223 | - | - | 15223 |

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Характеристика вновь строящихся объектов приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Сведения о в эксплуатацию новых объектов строительства

| № п/п | 2019 год* | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКД по ул. Горького, д. 60 – 2360 кв. м | МКД по ул. Горького, 56 – 3200 кв. м | МКД по ул. Карла Маркса, 86 - 3800 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 3800 кв. м | МКД по ул. Солнечная, 13 - 3700 кв. м | МКД по ул. Горького – 3200 кв. м |  |
| 2. | МКД по ул. Юрасова, д. 23 – 4019 кв. м | МКД по ул. Горького, 58 – 3500 кв. м | МКД по ул. Карла Маркса, 88 - 3600 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 3600 кв. м | МКД по ул. Солнечная (МИК), - 2200 кв. м | МКД по ул. Горького – 3000 кв. м |  |
| 3. | МКД по ул. Трынова, 22 – 1500 кв. м | МКД по ул. Дружбы Народов, 2 – 3200 кв. м | МКД по ул. Карла Маркса, 90 - 4000 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 4000 кв. м | МКД по ул. Северная - 3800 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 4000 кв. м |  |
| 4. | МКД по ул. Юрасова, 25 – 4300 кв. м | МКД по ул. Ухтомского, 109 – 1300 кв. м | МКД по ул. Горького, 62 – 2500 кв. м | МКД по ул. Трынова, 18 – 1500 кв. м | МКД по ул. Северная - 4000 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 3800 кв. м |  |
| 5. | ИЖС – 4671 кв. м | МКД по ул. Станиславского – 1800 кв. м | ИЖС – 4100 кв. м | МКД по ул. Карла Маркса, 92 - 4000 кв. м | МКД по ул. Фадеева, 20 - 1200 кв. м | МКД по ул. Дружбы Народов, 4 – 3500 кв. м |  |
| 6. |  | ИЖС – 4750 кв. м |  | ИЖС – 2100 кв. м | МКД по ул. Солнечная, 1Б - 1500 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 3000 кв. м |  |
| 7. |  |  |  |  | ИЖС – 4600 кв. м | ИЖС – 4500 кв. м |  |
| ИТОГО: | 16850 кв. м | 17750 кв. м | 18000 кв. м | 19000 кв. м | 21000 кв. м | 25000 кв. м |  |

* - к моменту актуализации МКД уже введены в эксплуатацию.

Отопление вновь вводимых многоквартирных жилых домов предусматривается от существующих отопительных котельных. Отопление индивидуальных жилых домов предусматривается от индивидуальных источников тепла – газовых котлов.

## 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий

| № п/п | Наименование источника | Подключенная нагрузка (существующее состояние), Гкал/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |  |  | Подключенная нагрузка (перспектива - 2027), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | Котельная «Центральная» | 19,521 |  |  |  |  |  |  |  | 19,521 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,327 |  |  |  |  |  |  |  | 0,327 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 32,698 | - |  | 0,7781 | 1,0511 | 0,5324 | 0,2867 |  | 35,346 |
| 4 | Котельная «Квартал В» | 3,655 |  |  |  |  |  |  |  | 3,655 |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 14,64 |  | 0,2184 |  |  | 0,5051 | 0,2389 |  | 15,602 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 0,842 |  |  |  |  |  |  |  | 0,842 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,413 |  |  |  |  |  |  |  | 0,413 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 0,587 |  |  |  |  |  |  |  | 0,587 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 0,408 |  |  |  |  |  |  |  | 0,408 |
| 10 | БМК «ССП» | 0,257 |  |  |  |  |  |  |  | 0,257 |
| 11 | БМК «Школа №9» | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  | 0,175 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 18,037 | - | 0,4573 | 0,1706 |  |  | 0,4436 |  | 19,109 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 2,382 |  | 0,1229 |  |  | 0,0819 |  |  | 2,5868 |
| 14 | БМК «Школа №7» | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  | 0,064 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  | 2,77 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 3,88 |  |  |  |  |  |  |  | 3,88 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |

Изменение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет  ввода в эксплуатацию или сноса зданий не планируется.

## 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в этой зоне.

## 1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения

Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Площадь территории поселения, кв. км | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее состояние (2018 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельные г. Рузаевка | г. Рузаевка | 26,55 | 102,994 | 3,879 |
| Перспективное состояние (2027 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельные г. Рузаевка | г. Рузаевка | 26,55 | 107,883 | 4,063 |

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

## 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Основная часть общественных зданий подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Характеристика объектов строительства предполагаемых к строительству на территории муниципального образования. Сведения о перспективных зонах строительства приведены в Разделе 1 настоящей схемы.

Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, печей на твердом топливе.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом жилую застройку, предлагается прокладка их из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

## 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 6.

Таблица 6 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Фактическое состояние (2018 год) |  |  |  | Перспективное состояние (2027 год) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | Установленная мощность, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час |
| 1 | Котельная «Центральная» | 36,3 | 0,442 | 19,521 | 16,337 | 36,300 | 0,442 | 19,521 | 16,337 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,43 | 0,008 | 0,327 | 0,095 | 0,430 | 0,008 | 0,327 | 0,095 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 156,7 | 4,275 | 32,698 | 119,727 | 156,700 | 4,275 | 35,346 | 117,079 |
| 4 | Котельная «Квартал В» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 25,31 | 0,333 | 14,64 | 10,337 | 25,310 | 0,333 | 15,602 | 9,374 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 0,86 | 0,010 | 0,842 | 0,008 | 0,860 | 0,010 | 0,842 | 0,008 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,516 | 0,008 | 0,413 | 0,095 | 0,516 | 0,008 | 0,413 | 0,095 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 0,688 | 0,007 | 0,587 | 0,094 | 0,688 | 0,007 | 0,587 | 0,094 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 0,516 | 0,019 | 0,408 | 0,089 | 0,516 | 0,019 | 0,408 | 0,089 |
| 10 | БМК «ССП» | 0,258 | 0,016 | 0,257 | -0,015 | 0,258 | 0,016 | 0,257 | -0,015 |
| 11 | БМК «Школа №9» | 0,258 | 0,005 | 0,175 | 0,078 | 0,258 | 0,005 | 0,175 | 0,078 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 22,7 | 0,622 | 18,037 | 4,041 | 22,700 | 0,622 | 19,109 | 2,969 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 3,01 | 0,050 | 2,382 | 0,578 | 3,010 | 0,050 | 2,587 | 0,373 |
| 14 | БМК «Школа №7» | 0,344 | 0,010 | 0,064 | 0,270 | 0,344 | 0,010 | 0,064 | 0,270 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 0,172 | 0,001 | 0,09 | 0,081 | 0,172 | 0,001 | 0,090 | 0,081 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 3,55 | 0,083 | 1,21 | 2,257 | 3,550 | 0,083 | 1,210 | 2,257 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 6,1 | 0,071 | 2,77 | 3,259 | 6,100 | 0,071 | 2,770 | 3,259 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 5,16 | 0,026 | 3,88 | 1,255 | 5,160 | 0,026 | 3,880 | 1,254 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 2,75 | 0,139 | 1,04 | 1,572 | 2,750 | 0,139 | 1,039 | 1,572 |

Анализ таблицы 26 показывает, что в зоне действия БМК «ССП» наблюдается дефицит тепловой мощности котельной, рекомендуется рассмотреть вариант реконструкции БМК с увеличением тепловой мощности.

## 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких поселений, отсутствуют.

## 2.4. Радиус эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчета. Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения применяется методика, изложенная в статье Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова «К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения №8 (август), 2012 г.»

Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

- Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию с утечкой теплоносителя произведен в в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО-153-34.20.523 2003.

- Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность QDi определена в Гкал/час при температурном графике 95/70 ˚С при следующих условиях: kэ=0,5 мм, γ =958,4 кгс/м2 и удельных потерях давления на трение h=5 кгс·м/м2.

- Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск тепловой энергии определим по следующей формуле:

QDiгод =QDi·kот·nзим·24·(tВ- tср.от)/(tВ-tн.от)+n·24·(QDi·(1-kот)/kгвс),

где kот- коэффициент, учитывающий долю нагрузки на отопление и вентиляции; kот=0,6;

nзим– продолжительность отопительного сезона, дней; nзим=209;

tВ- температура воздуха в помещении, ˚С; tВ=18;

tср.от– средняя температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; tср.от= -4,5

tн.от – расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; tн.от = -30;

n – продолжительность бесперебойного горячего водоснабжения, дней;

kгвс – коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки ГВС;

- Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

Примем уровень тепловых потерь согласно предоставленным данным.

- Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения по следующей формуле:

LDiдоп = QDiпот·100/∑100QDiпот,

где ∑100QDiпот – суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы.

Результаты расчетов представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Пропускная способность трубопровода, Гкал/час | Условный проход труб, мм | Годовой отпуск энергии через трубопровод, Гкал/год | Годовые тепловые потери,Гкал/год | Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год | Допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 19,521 | 300 | 47979,49 | 7196,92 | 67,96 | 10,590 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,327 | 100 | 803,71 | 120,56 | 32,25 | 0,374 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ», Котельная «Квартал В» | 32,698 | 400 | 80366,45 | 12054,97 | 80,5 | 14,975 |
| 4 | Котельная «Химмаш» | 14,64 | 250 | 35982,78 | 5397,42 | 56,16 | 9,611 |
| 5 | БМК «ССК ул. Мира» | 0,842 | 150 | 2069,50 | 310,43 | 40,27 | 0,771 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,413 | 80 | 1015,09 | 152,26 | 30,2 | 0,504 |
| 7 | Котельная «Военкомат» | 0,587 | 125 | 1442,75 | 216,41 | 36,34 | 0,596 |
| 8 | БМК «Юрьевская» | 0,408 | 80 | 1002,80 | 150,42 | 30,2 | 0,498 |
| 9 | БМК «ССП» | 0,257 | 80 | 631,66 | 94,75 | 30,2 | 0,314 |
| 10 | БМК «Школа №9» | 0,175 | 80 | 430,12 | 64,52 | 30,2 | 0,214 |
| 11 | Котельная «ШТФ» | 18,037 | 300 | 44332,06 | 6649,81 | 67,96 | 9,785 |
| 12 | БМК «Кирзавод» | 2,382 | 200 | 5854,57 | 878,19 | 48,29 | 1,819 |
| 13 | БМК «Школа №7» | 0,064 | 50 | 157,30 | 23,60 | 24,22 | 0,097 |
| 14 | Котельная «Детский сад №4» | 0,09 | 50 | 221,21 | 33,18 | 24,22 | 0,137 |
| 15 | Котельная «Ж.д. больница» | 1,21 | 150 | 2973,99 | 446,10 | 40,27 | 1,108 |
| 16 | Котельная «ВЧД-4» | 2,77 | 200 | 6808,22 | 1021,23 | 48,29 | 2,115 |
| 17 | Котельная «БМК ТЧ-5» | 3,88 | 200 | 9536,42 | 1430,46 | 48,29 | 2,962 |
| 18 | Котельная «Склад топлива» | 1,04 | 150 | 2556,15 | 383,42 | 40,27 | 0,952 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в этой зоне.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к существующему источнику тепловой энергии.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определятся по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 19 котельных. Котельные оборудованы устройствами хим.-водоподготовки. В котельных установлены Na – Катионитовые водоподготовительные установки.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на котельной, приведен в таблице 8.

Таблица 8 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/сут

| Источник тепловой энергии | Фактическое состояние (по данным за 2018 г) |  | Перспективное состояние (на 2027 г) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Средний расход воды, м3/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Средний расход воды, м3/ч |
| Котельная «Центральная» | 19,521 | 2,627 | 19,521 | 2,627 |
| БМК «Швейная фабрика» | 0,327 | 0,046 | 0,327 | 0,046 |
| Котельная «ЛАЛ» | 32,698 | 4,295 | 35,346 | 4,642 |
| Котельная «Квартал В» | 3,655 | 0,236 | 3,655 | 0,236 |
| Котельная «Химмаш» | 14,64 | 1,941 | 15,602 | 2,069 |
| БМК «ССК ул. Мира» | 0,842 | 0,118 | 0,842 | 0,118 |
| БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,413 | 0,058 | 0,413 | 0,058 |
| Котельная «Военкомат» | 0,587 | 0,082 | 0,587 | 0,082 |
| БМК «Юрьевская» | 0,408 | 0,057 | 0,408 | 0,057 |
| БМК «ССП» | 0,257 | 0,036 | 0,257 | 0,036 |
| БМК «Школа №9» | 0,175 | 0,024 | 0,175 | 0,024 |
| Котельная «ШТФ» | 18,037 | 2,407 | 19,109 | 2,550 |
| БМК «Кирзавод» | 2,382 | 0,316 | 2,587 | 0,343 |
| БМК «Школа №7» | 0,064 | 0,009 | 0,064 | 0,009 |
| Котельная «Детский сад №4» | 0,09 | 0,011 | 0,09 | 0,011 |
| Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 1,21 | 0,169 | 1,21 | 0,169 |
| Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 2,77 | 0,187 | 2,77 | 0,187 |
| Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 3,88 | 0,507 | 3,88 | 0,507 |
| Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 1,04 | 0,050 | 1,04 | 0,050 |

## 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Потери теплоносителя обосновываются несанкционированным водоразбором населением в связи с отсутствием организованным горячим водоснабжением, а также аварийными утечками теплоносителя.

Таблица 9 – Нормативный расход подпиточной воды

| № п/п | Наименование источника | присоединённая нагрузка, Гкал/ч | объём системы теплоснабжения, м. куб. | нормативные утечки, м. куб./ч | Аварийная подпитка, м. куб./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 19,521 | 1050,7 | 2,627 | 21,015 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,327 | 18,3 | 0,046 | 0,366 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 32,698 | 1717,8 | 4,295 | 34,356 |
| 4 | Котельная «Квартал В» | 3,655 | 94,3 | 0,236 | 1,886 |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 14,64 | 776,5 | 1,941 | 15,531 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 0,842 | 47,1 | 0,118 | 0,941 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,413 | 23,1 | 0,058 | 0,462 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 0,587 | 32,8 | 0,082 | 0,656 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 0,408 | 22,8 | 0,057 | 0,456 |
| 10 | БМК «ССП» | 0,257 | 14,4 | 0,036 | 0,287 |
| 11 | БМК «Школа №9» | 0,175 | 9,8 | 0,024 | 0,196 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 18,037 | 962,9 | 2,407 | 19,258 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 2,382 | 126,2 | 0,316 | 2,525 |
| 14 | БМК «Школа №7» | 0,064 | 3,6 | 0,009 | 0,072 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 0,09 | 4,3 | 0,011 | 0,086 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 1,21 | 67,6 | 0,169 | 1,353 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 2,77 | 74,7 | 0,187 | 1,494 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 3,88 | 202,8 | 0,507 | 4,056 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 1,04 | 20,0 | 0,050 | 0,401 |

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения;

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Подключение объектов нового строительства предполагается осуществлять к тепловым сетям котельных, в зоне действия которых располагаются.

На территории населенного пункта действует 19 котельных, отапливающих производственные, общественные здания и жилой фонд.

В настоящее время работоспособность систем теплоснабжения обеспечивается проведением текущих и капитальных ремонтов оборудования котельных и тепловых сетей. Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

## 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ и (или) модернизации ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

## 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Подключение объектов нового строительства предполагается осуществлять к тепловым сетям котельных, в зоне действия которых располагаются.

Рекомендации по строительству источников тепловой энергии отсутствуют.

## 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения до момента реализации планов по строительству распределительного газопровода на территории поселения. Увеличение или уменьшение зон действия котельных не предусматривается.

## 5.3 Предложения по техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Для повышения надежности теплоснабжения и более эффективного использования котельно-печного топлива рекомендуется провести работы по модернизации оборудования котельных. Характеристика мероприятий приведена в таблицах 10-11.

Таблица 10 – Мероприятия по модернизации котельных АО «Мордовская электросеть»

| Наименование мероприятий инвестиционной программы | Год | Основные технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед.изм | Значение показателя |
| Замена котлов на котельной "Детский сад №4" | 2019 | мощность | Гкалл/час | 2*0,086 |
| Замена сетевых насосов на котельной ШТФ | 2019 | мощность | кВт | 2*75 |
| Проектирование резервного топливного хозяйства котельной "ЛАЛ" | 2020 | - | - | - |
| Реконструкция ЦТП Химмаш с заменой теплообменников | 2020 | мощность | кВт | 2*632,4 |
| Реконструкция котельной Военкомат: Замена сетевых насосов | 2020 | мощность | кВт | 2*75 |
| Установка циркуляционных насосов на котельной ШТФ | 2020 | мощность | кВт | 2,2 |
| Реконструкция ЦТП "Блочный" с заменой насосов | 2020 | мощность | кВт | 2*2,2 |
| Модернизация котельной "Центральная" | 2018-2020 | мощность | Гкал/час | 36 |
| Строительство резервного топливного хозяйства котельной "ЛАЛ" | 2020-2022 | - | - | - |
| Проектирование технического перевооружения котельной "ЛАЛ" | 2020 | - | - | - |
| Техническое перевооружение котельной "ЛАЛ" с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14 | 2021-2024 | мощность | Гкал/час | 95,17 |

Таблица 11 – Мероприятия по модернизации котельных филиала ОАО "РЖД"

| Наименование мероприятий | Год | Основные технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Ед.изм | Значение показателя |
| Реконструкция котельной «Ж/д больница» ст. Рузаевка | 2025 | мощность | Гкал/час | 3,55 |
| Реконструкция котельной «ВЧД - 4» ст. Рузаевка | 2021 | мощность | Гкал/час | 6,1 |
| Техническое перевооружение котельной «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 2024 | мощность | Гкал/час | 5,16 |
| Реконструкция котельной «Склад топлива» ст. Рузаевка | 2021 | мощность | Гкал/час | 2,75 |

## 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В настоящее время на территории поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

## 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Рекомендации отсутствуют.

## 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Согласно Генеральному плану поселения переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

## 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

В соответствии с Генеральным планом поселения, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

## 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Изменение температурного графика не требуется.

## 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

## 5.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется.

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ и(или) модернизации ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

## 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории поселения, отсутствует.

## 6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

## 6.3 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

## 6.4 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

В соответствии с Генеральным планом развития поселения, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

На территории поселения есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей. В настоящее время работоспособность тепловой сети обеспечивается проведением текущих ремонтов, частичной заменой ветхих тепловых сетей.

## 6.5. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые. Характеристика рекомендуемого мероприятия приведена в таблицах 12-13.

Таблица 12 – Мероприятия по развитию систем теплоснабжения котельных АО «Мордовская электросеть»

| Наименование мероприятий инвестиционной программы | Год | Основные технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед.изм | Значение показателя |
| Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ТУ 5-44 до детского сада №10) | 2020-2022 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,24 |
| Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ЦТП "Валда" до школы №4) | 2020-2022 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,4 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 6-12 до ЦТП по ул.Ленина,37) | 2020-2022 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,2 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 79 до жилого дома по ул.Дружбы Народов,3) | 2020-2022 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,15 |
| Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ЦТП "Висмут" до ж.д. по ул.40 лет Победы,9) | 2020-2022 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,05 |
| Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ТУ 7-5 до ТУ 7-4 до ж.д. по ул. Ухтомского,18) | 2020-2022 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,04 |
| Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (ТУ 10-52 (Пионерская,91) до ТУ 10-53 (Петрова,16)) | 2020-2022 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,08 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы изопофлекса с изменением диаметра (от ж/д 40 лет Победы 5б до ж/д 40 лет Победы 1А кор.2) | 2023-2025 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,07 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы изопофлекса с изменением диаметра (ТУ 3-7 до ж.д. Юрасова,15) | 2023-2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,19 |
| Реконструкция тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ЦТП "Висмут" до ТУ 14-1 ж.д. 40 лет Победы, 3) | 2023-2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,15 |
| Реконструкция тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ЦТП "Висмут" до ТУ 14-8 ж.д. 40 лет Победы, 9) | 2023-2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,06 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ул.Эстакад,1А до Орджоникидзе,4) | 2023-2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,15 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (отТУ 5-28 до Школы №8) | 2023-2025 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,22 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 6-4 по ул.Революции 1905 года,13 до ТК 7-11 по ул.Ленина,47) | 2023-2025 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,18 |
| Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ж.д. по ул.Эстакада,1 до до ж.д. по ул.Ленина,58) | 2023-2024 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,16 |
| Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ж.д. по ул.Юрасова,8 до ж.д. по ул.Юрасова,10) | 2023-2024 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,25 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (часть магистрали по Школьному бульвару ТК8-4.18) | 2023-2025 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,35 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 9-22 по ул.Ленина,58 до ТК 8-24 по ул.К.Маркса,4) | 2023-2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,22 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-42 по ул.Пионерская,93 до ТУ 10-46 по ул.Пионерская,97А) | 2023-2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,07 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-14 по ул.Петрова,26 до ТУ 10-17 по ул.Петрова,30) | 2023-2025 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,11 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 4-3 до ТУ 4-5) | 2023-2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,15 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-10 по ул.Маяковского,139 до ТУ 10-41 по ул.Маяковского,98) | 2023-2025 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,13 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 1 до ТК 7-8 по ул.Ленина,39) | 2023-2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,07 |

Таблица 13 – Мероприятия по развитию систем теплоснабжения котельных филиала ОАО «РЖД»

| Наименование мероприятий | Год | Основные технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед.изм | Значение показателя |
| Реконструкция сетей теплоснабжения (замена изношенных участков тепловых сетей) | 2020-2027 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 5,725 |

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Горячее водоснабжение на территории городского поселения организованно по закрытой схеме, нагрев воды осуществляется на котельных «Химмаш», «Кирзавод», «Квартал В» и «Детский сад №4» и в 7 тепловых пунктах (ТП «Баня №1», ТП «Ленина 37», ТП «Северный», ТП «Валда», ТП «Школьный б-р», ТП «Общежитие», ТП «Висмут»).

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

## 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

На территории г. Рузаевка действует одна котельная, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ и мазут.

Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Существующее состояние (факт 2018 г.) |  | Перспективное состояние (2027 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид топлива | Годовой расход, тут | Вид топлива | Годовой расход, тут |
| 1 | Котельная «Центральная» | Природный газ | 9356,90 | Природный газ | 9356,90 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | Природный газ | 131,64 | Природный газ | 131,64 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | Природный газ | 17564,62 | Природный газ | 18987,12 |
| 4 | Котельная «Квартал В» | Природный газ |  | Природный газ |  |
| 5 | Котельная «Химмаш» | Природный газ | 6588,01 | Природный газ | 7021,06 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | Природный газ | 275,71 | Природный газ | 275,71 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | Природный газ | 157,19 | Природный газ | 157,19 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | Природный газ | 237,98 | Природный газ | 237,98 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | Природный газ | 111,91 | Природный газ | 111,91 |
| 10 | БМК «ССП» | Природный газ | 84,40 | Природный газ | 84,40 |
| 11 | БМК «Школа №9» | Природный газ | 86,45 | Природный газ | 86,45 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | Природный газ | 7545,58 | Природный газ | 7993,84 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | Природный газ | 1036,26 | Природный газ | 1125,33 |
| 14 | БМК «Школа №7» | Природный газ | 65,32 | Природный газ | 65,32 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | Природный газ | 41,06 | Природный газ | 41,06 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» | Природный газ | 368,9 | Природный газ | 368,93 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» | Природный газ | 826,4 | Природный газ | 826,38 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» | Природный газ | 854,7 | Природный газ | 854,87 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» | Мазут | 1007,5 | Мазут | 1008,47 |

## 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

На территории г. Рузаевка действует 19 котельных, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ, за исключением производственной мазутной котельной «Склад топлива» (Природный газ - низшая теплота сгорания 8204 ккал/м3, мазут – низшая теплота сгорания – 10290 ккал/тн).

## 8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

На территории г. Рузаевка действует 19 котельных, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и мазут. Доля природного газа в общем объеме потребления котельно печного топлива составляет 97,8%.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые котлы, электротопление).

## 8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

В качестве основного вида топлива на котельных г. Рузаевка используется природный газ.

## 8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.

В рамках развития системы теплоснабжения и повышения эффективности использования котельно-печного топлива рекомендуется провести работы по модернизация оборудования котельных и реконструкции тепловых сетей.

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ и(или) модернизацию.

## 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию источников тепловой энергии.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 15.

Таблица 15– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименование мероприятий инвестиционной программы | Год | Основные технические характеристики |  |  | Финансовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед.изм | Значение показателя | млн.руб. (без НДС) |
| АО «Мордовская электросеть» |  |  |  |  |  |
| Замена котлов на котельной "Детский сад №4" | 2019 | мощность | Гкалл/час | 2*0,086 | 0,299 |
| Замена сетевых насосов на котельной ШТФ | 2019 | мощность | кВт | 2*75 | 0,487 |
| Проектирование резервного топливного хозяйства котельной "ЛАЛ" | 2020 | - | - | - | 2,184 |
| Реконструкция ЦТП Химмаш с заменой теплообменников | 2020 | мощность | кВт | 2*632,4 | 0,207 |
| Реконструкция котельной Военкомат: Замена сетевых насосов | 2020 | мощность | кВт | 2*75 | 0,132 |
| Установка циркуляционных насосов на котельной ШТФ | 2020 | мощность | кВт | 2,2 | 0,129 |
| Реконструкция ЦТП "Блочный" с заменой насосов | 2020 | мощность | кВт | 2*2,2 | 0,117 |
| Модернизация котельной "Центральная" | 2018-2020 | мощность | Гкал/час | 36 | 30,543 |
| Строительство резервного топливного хозяйства котельной "ЛАЛ" | 2020-2022 | - | - | - | 34,728 |
| Проектирование технического перевооружения котельной "ЛАЛ" | 2020 | - | - | - | 1,860 |
| Техническое перевооружение котельной "ЛАЛ" с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14 | 2021-2024 | мощность | Гкал/час | 95,17 | 55,088 |
| Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной «Ж/д больница» ст. Рузаевка | 2025 | мощность | Гкал/час | 3,55 | 2,500 |
| Реконструкция котельной «ВЧД - 4» ст. Рузаевка | 2021 | мощность | Гкал/час | 6,1 | 2,500 |
| Техническое перевооружение котельной «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 2024 | мощность | Гкал/час | 5,16 | 5,700 |
| Реконструкция котельной «Склад топлива» ст. Рузаевка | 2021 | мощность | Гкал/час | 2,75 | 2,500 |

Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 16.

Таблица 16– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименование мероприятий инвестиционной программы | Год | Основные технические характеристики |  |  | Финансовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед.изм | Значение показателя | млн.руб. (без НДС) |
| АО «Мордовская электросеть» |  |  |  |  |  |
| Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ТУ 5-44 до детского сада №10) | 2020-2022 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,24 | 1,142 |
| Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ЦТП "Валда" до школы №4) | 2020-2022 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,4 | 4,601 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 6-12 до ЦТП по ул.Ленина,37) | 2020-2022 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,2 | 1,87 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 79 до жилого дома по ул.Дружбы Народов,3) | 2020-2022 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,15 | 3,647 |
| Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ЦТП "Висмут" до ж.д. по ул.40 лет Победы,9) | 2020-2022 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,05 | 0,901 |
| Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ТУ 7-5 до ТУ 7-4 до ж.д. по ул. Ухтомского,18) | 2020-2022 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,04 | 0,667 |
| Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (ТУ 10-52 (Пионерская,91) до ТУ 10-53 (Петрова,16)) | 2020-2022 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,08 | 0,299 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы изопофлекса с изменением диаметра (от ж/д 40 лет Победы 5б до ж/д 40 лет Победы 1А кор.2) | 2023-2025 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,07 | 0,507 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы изопофлекса с изменением диаметра (ТУ 3-7 до ж.д. Юрасова,15) | 2023-2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,19 | 3,532 |
| Реконструкция тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ЦТП "Висмут" до ТУ 14-1 ж.д. 40 лет Победы, 3) | 2023-2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,15 | 3,943 |
| Реконструкция тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ЦТП "Висмут" до ТУ 14-8 ж.д. 40 лет Победы, 9) | 2023-2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,06 | 1,779 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ул.Эстакад,1А до Орджоникидзе,4) | 2023-2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,15 | 1,867 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (отТУ 5-28 до Школы №8) | 2023-2025 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,22 | 1,463 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 6-4 по ул.Революции 1905 года,13 до ТК 7-11 по ул.Ленина,47) | 2023-2025 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,18 | 2,340 |
| Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ж.д. по ул.Эстакада,1 до до ж.д. по ул.Ленина,58) | 2023-2024 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,16 | 2,806 |
| Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ж.д. по ул.Юрасова,8 до ж.д. по ул.Юрасова,10) | 2023-2024 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,25 | 2,030 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (часть магистрали по Школьному бульвару ТК8-4.18) | 2023-2025 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,35 | 6,071 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 9-22 по ул.Ленина,58 до ТК 8-24 по ул.К.Маркса,4) | 2023-2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,22 | 4,2 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-42 по ул.Пионерская,93 до ТУ 10-46 по ул.Пионерская,97А) | 2023-2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,07 | 0,714 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-14 по ул.Петрова,26 до ТУ 10-17 по ул.Петрова,30) | 2023-2025 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,11 | 1,389 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 4-3 до ТУ 4-5) | 2023-2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,15 | 5,295 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-10 по ул.Маяковского,139 до ТУ 10-41 по ул.Маяковского,98) | 2023-2025 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,13 | 0,714 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 1 до ТК 7-8 по ул.Ленина,39) | 2023-2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,07 | 2,538 |
| Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей теплоснабжения (замена изношенных участков тепловых сетей) котельных филиала ОАО «РЖД» | 2020-2027 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 5,725 | 5,500 |

*- Объемы инвестиций определены в ориентировочно по укрупненным показателям и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации

## 9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующих температурных графиков не рекомендуется.

## 9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

Рекомендации отсутствуют.

## 9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям;

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

## 9.6 Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций.

# РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

## 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Рузаевка № 50 от 07.03.2014 г. «Об определении единой гарантирующей теплоснабжающей организации на территории городского поселения Рузаевка» АО «Мордовская электросеть» (ранее АО «Мордовэлектротеплосеть») наделяется статусом единой теплоснабжающей организацией для  объектов, подключенных к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения, на территории городского поселения Рузаевка.

## 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 17.

Таблица 17 – Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Центральная» |
| 2 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Швейная фабрика» |
| 3 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «ЛАЛ» |
| 4 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Квартал В» |
| 5 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Химмаш» |
| 6 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «ССК» |
| 7 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Военкомат» |
| 8 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Юрьевская» |
| 9 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «ССП» |
| 10 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Школа №9» |
| 11 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «ШТФ» |
| 12 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Кирзавод» |
| 13 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Висмут» |
| 14 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Школа №7» |
| 15 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Детский сад №4» |
| 16 | Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка |
| 17 | Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка |
| 18 | Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка |
| 19 | Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка |

## 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения  - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно  п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»в  случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно  ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

## 10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

В настоящее время теплоснабжающие предприятия отвечают всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, в границах зон деятельности источников теплоснабжения.

## 10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

Реестр границ зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 18.

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

На территории г. Рузаевка действует 19 котельных, отапливающих производственные и общественные здания и жилой фонд. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения не предусматривается. Существующие и перспективные балансы источников теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

Сведения о бесхозяйных участков тепловых сетей приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Бесхозяйные участки тепловых сетей.

| № п/п | Наименование и местонахождение бесхозяйного объекта | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 27 | 0,001 |
| 2 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 33 | 0,001 |
| 3 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 36 | 0,002 |
| 4 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 37 | 0,001 |
| 5 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 26 | 0,005 |
| 6 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 58 | 0,014 |
| 7 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 62 | 0,01 |
| 8 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 63 | 0,003 |
| 9 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 65 | 0,003 |
| 10 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 67 | 0,004 |
| 11 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д. 16 | 0,002 |
| 12 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д. 28 | 0,01 |
| 13 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д. 30 | 0,002 |
| 14 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д. 56а | 0,005 |
| 15 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д. 5 | 0,01 |
| 16 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д. 10 | 0,001 |
| 17 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д. 12 | 0,001 |
| 18 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д. 13 | 0,008 |
| 19 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д. 14 | 0,001 |
| 20 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д. 16 | 0,001 |
| 21 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д. 18 | 0,001 |
| 22 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д. 19 | 0,007 |
| 23 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д. 4 | 0,001 |
| 24 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д. 16 | 0,002 |
| 25 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Станционная, д. 3 | 0,001 |
| 26 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Станционная, д. 4 | 0,001 |
| 27 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Станционная, д. 5 | 0,001 |
| 28 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Чичаева, д. 1 | 0,01 |
| 29 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Чичаева, д. 4 | 0,01 |
| 30 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Эстакад, д. 1 | 0,01 |
| 31 | Тепловая сеть. РМ. г. Рузаевка, ул. Эстакад, д. 1а | 0,005 |
| 32 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д. 27 | 0,003 |
| 33 | Тепловая сеть. РМ. г. Рузаевка, ул. К. Маркса. д. 4 | 0,016 |
| 34 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. 45а | 0,001 |
| 35 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. 66 | 0,152 |
| 36 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, пер. Привокзальный, д. 3 | 0,01 |
| 37 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, пер. Привокзальный, д. 5 | 0,01 |
| 38 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 4 | 0,006 |
| 39 | Тепловая сеть. РМ. г. Рузаевка, ул. Гагарина. д. 5 | 0,02 |
| 40 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Рубцова, д. 18 | 0,001 |
| 41 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, пер. Бедно-Демьяновский, д. 8 | 0,001 |
| 42 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Октябрьская, д. 26 | 0,1 |
| 43 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 2а | 0,005 |
| 44 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 4 | 0,001 |
| 45 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 10 | 0,007 |
| 46 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 12 | 0,002 |
| 47 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 12а | 0,002 |
| 48 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 5 | 0,005 |
| 49 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Тухачевского, д. 2 | 0,01 |
| 50 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Солнечная, д. 3 | 0,002 |
| 51 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Солнечная, д. 5 | 0,001 |
| 52 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Солнечная, д. 7 | 0,001 |
| 53 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Солнечная, д. 136 | 0,007 |
| 54 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Дружбы Народов д. 3, 5 | 0,002 |
| 55 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Фурманова, д. 10 | 0,008 |
| 56 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Энергетическая, д. 1 | 0,001 |
| 57 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Энергетическая, д. 1а | 0,001 |
| 58 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Энергетическая, д. 2а | 0,002 |
| 59 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Энергетическая, д. За | 0,001 |
| 60 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Мичурина, д. 12 | 0,005 |
| 61 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Мичурина, д. 22а | 0,005 |
| 62 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 23 | 0,002 |
| 63 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 23а | 0,01 |
| 64 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 28 | 0,001 |
| 65 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 30 | 0,001 |
| 66 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 91 | 0,001 |
| 67 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 93 | 0,001 |
| 68 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 95 | 0,001 |
| 69 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 96 | 0,008 |
| 70 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 97 | 0,005 |
| 71 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 98 | 0,03 |
| 72 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 99 | 0,004 |
| 73 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 100 | 0,05 |
| 74 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 137 | 0,008 |
| 75 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 143 | 0,001 |
| 76 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 145 | 0,001 |
| 77 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Пионерская, д. 91 | 0,0025 |
| 78 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Пионерская, д. 93 | 0,005 |
| 79 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Пионерская, д. 97 | 0,001 |
| 80 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Пионерская, д. 97а | 0,005 |
| 81 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Суворова, д. 1г | 0,001 |
| 82 | Тепловая сеть, РМ. г. Рузаевка, ул. Суворова, д. 26 | 0,005 |
| 83 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 16 | 0,001 |
| 84 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 18 | 0,001 |
| 85 | Тепловая сеть, РМ. г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 19 | 0,01 |
| 86 | Тепловая сеть. РМ. г. Рузаевка, ул. Петрова. л. 20 | 0,001 |
| 87 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 22 | 0,008 |
| 88 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 26 | 0,005 |
| 89 | Тепловая сеть. РМ. г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 28 | 0,012 |
| 90 | Тепловая сеть. РМ. г. Рузаевка, ул. Петрова. д. 30 | 0,004 |
| 91 | Тепловая сеть. РМ. г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 34 | 0,001 |
| 92 | Тепловая сеть. РМ. г. Рузаевка, ул. Петрова. д. 36 | 0,001 |
| 93 | Тепловая сеть. РМ. г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 40 | 0,001 |
| 94 | Тепловая сеть. РМ. г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 42 | 0,002 |
| 95 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 80 | 0,001 |
| 96 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 84 | 0,001 |
| 97 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 86 | 0,004 |
| 98 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 87 | 0,001 |
| 99 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 88 | 0,001 |
| 100 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 93 | 0,001 |
| 101 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 99 | 0,002 |
| 102 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 99а | 0,003 |
| 103 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 101 | 0,001 |
| 104 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 102 | 0,001 |
| 105 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 103 | 0,001 |
| 106 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 104 | 0,001 |
| 107 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 140 | 0,006 |
| 108 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 140а | 0,008 |
| 109 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 141 | 0,005 |
| ПО | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 142 | 0,02 |
| 111 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 142а | 0,005 |
| 112 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 143 | 0,005 |
| 113 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 9 | 0,001 |
| 114 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 11 | 0,001 |
| 115 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 15 | 0,02 |
| 116 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 17 | 0,005 |
| 117 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Терешковой, д. 72 | 0,02 |
| 118 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Локомотивная, д. 85а | 0,004 |
| 119 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Стагниславского, д. 4 | 0,02 |
| 120 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Стагниславского, д. 6 | 0,001 |
| 121 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Стагниславского, д. 6а | 0,005 |
| 122 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Стагниславского, д. 86 | 0,001 |
| 123 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Стагниславского, д. 10 | 0,007 |
| 124 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Стагниславского, д. 10а | 0,001 |
| 125 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Стагниславского, д. 12 | 0,015 |
| 126 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 6 | 0,002 |
| 127 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 6а | 0,001 |
| 128 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 8 | 0,002 |
| 129 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 8а | 0,001 |
| 130 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 10 | 0,001 |
| 131 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 11а | 0,005 |
| 132 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 136 | 0,001 |
| 133 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 13в | 0,001 |
| 134 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 14 | 0,001 |
| 135 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 15 | 0,002 |
| 136 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 16 | 0,001 |
| 137 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 24 | 0,002 |
| 138 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 3 | 0,001 |
| 139 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 4 | 0,006 |
| 140 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 5а | 0,002 |
| 141 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 6 | 0,006 |
| 142 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 7 | 0,001 |
| 143 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 9 | 0,001 |
| 144 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 10 | 0,002 |
| 145 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 11 | 0,005 |
| 146 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 14 | 0,001 |
| 147 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 16 | 0,001 |
| 148 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, б-р. Школьный, д. 2а | 0,001 |
| 149 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, б-р. Школьный, д. 26 | 0,001 |
| 150 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, б-р. Школьный, д. 4 | 0,001 |
| 151 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, б-р. Школьный, д. 6 | 0,001 |
| 152 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, б-р. Школьный, д. 8 | 0,001 |
| 153 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, б-р. Школьный, д. 10 | 0,005 |
| 154 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Северная, д. 1а | 0,001 |
| 155 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Северная, д. 5 | 0,001 |
| 156 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Северная, д. 10 | 0,005 |
| 157 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д. 16 | 0,001 |
| 158 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д. 5 | 0,001 |
| 159 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д. 56 | 0,001 |
| 160 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д. 7 | 0,001 |
| 161 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д. 9 | 0,001 |
| 162 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д. 11 | 0,001 |
| 163 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Горького, д. 40а | 0,012 |
| 164 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, пл. Дмитрова, д. 2а | 0,007 |
| 165 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, пл. Дмитрова, д. 3 | 0,002 |
| 166 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, пл. Дмитрова, д. 6 | 0,004 |
| 167 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского 6 | 0,024 |
| 168 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Орджоникидзе 4 | 0,079 |
| 169 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы 1 А, к.2 | 0,136 |
| 170 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова 18 | 0,2 |
| 171 | Тепловая сеть. РМ. г. Рузаевка, ул. Юрасова 17А | 0,065 |
| 172 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова 17Б | 0,165 |
| 173 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова 11В | 0,02 |
| 174 | Тепловая сеть. РМ. г. Рузаевка, уп. Юрасова 19А | 0,115 |
| 175 | Тепловая сеть. РМ, г. Рузаевка, ул. Северная 2 | 0,189 |
| 176 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Северная ЗА | 0,02 |
| 177 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Северная ЗБ | 0,138 |
| 178 | Сеть теплоснабжения, РМ, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская | 0,007 |
| 179 | Сеть теплоснабжения, РМ, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская | 0,007 |
| 180 | Сеть теплоснабжения, РМ, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом №47 | 0,016 |
| 181 | Сеть теплоснабжения, РМ, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом №49 | 0,015 |
| 182 | Сеть теплоснабжения, Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом №24 | 0,048 |
| 183 | Сеть теплоснабжения, РМ, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года | 0,012 |
| 184 | Сеть теплоснабжения, РМ, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом №28 | 0,046 |
| 185 | Сеть теплоснабжения, РМ, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом №30 | 0,039 |
| 186 | Сеть теплоснабжения, РМ, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом №34 | 0,054 |
| 187 | Наружные сети теплоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Солнечная | 0,037 |
| 188 | Наружные сети теплоснабжения, РМ, г. Рузаевка, бульвар Школьный | 0,15 |
| 189 | Сети теплоснабжения, РМ, г. Рузаевка, бульвар Школьный | 0,044 |
| 190 | Сети теплоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом № 64 | 0,009 |
| 191 | Сети теплоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом № 60 | 0,007 |
| 192 | Сети теплоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом № 56 | 0,032 |
|  | Итого: | 2,6485 |
| 1 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 27 | 0,003 |
| 2 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 26 | 0,03 |
| 3 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 58 | 0,024 |
| 4 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 62 | 0,025 |
| 5 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д. 28 | 0,001 |
| 6 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д. 30 | 0,002 |
| 7 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д. 16 | 0,002 |
| 8 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Эстакад, д. 1 | 0,01 |
| 9 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Эстакад, д. 1а | 0,02 |
| 10 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. 4 | 0,02 |
| 11 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. 66 | 0,077 |
| 12 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 4 | 0,006 |
| 13 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Гагарина, д. 5 | 0,02 |
| 14 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Гагарина, д. 7 | 0,01 |
| 15 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 10 | 0,007 |
| 16 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 12 | 0,002 |
| 17 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 12а | 0,002 |
| 18 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 5 | 0,005 |
| 19 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Тухачевского, д. 2 | 0,01 |
| 20 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Солнечная, д. 3 | 0,02 |
| 21 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Солнечная, д. 5 | 0,007 |
| 22 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Солнечная, д. 7 | 0,015 |
| 23 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Солнечная, д. 9 | 0,02 |
| 24 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Солнечная, д. 136 | 0,007 |
| 25 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Дружбы Народов д. 3, 5 | 0,002 |
| 26 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Фурманова, д. 10 | 0,007 |
| 27 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 96 | 0,012 |
| 28 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 97 | 0,01 |
| 29 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 98 | 0,03 |
| 30 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 99 | 0,012 |
| 31 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 100 | 0,05 |
| 32 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Пионерская, д. 93 | 0,005 |
| 33 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 18 | 0,04 |
| 34 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 20 | 0,025 |
| 35 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 22 | 0,01 |
| 36 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 40 | 0,002 |
| 37 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 42 | 0,002 |
| 38 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 80 | 0,007 |
| 39 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 86 | 0,006 |
| 40 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 88 | 0,01 |
| 41 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 93 | 0,035 |
| 42 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Стагниславского, д. 4 | 0,004 |
| 43 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Стагниславского, д. 6 | 0,004 |
| 44 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Стагниславского, д. 6а | 0,005 |
| 45 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Стагниславского, д. 86 | 0,005 |
| 46 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Стагниславского, д. 10 | 0,007 |
| 47 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Стагниславского, д. 10а | 0,005 |
| 48 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Стагниславского, д. 12 | 0,005 |
| 49 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 6 | 0,002 |
| 50 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 6а | 0,005 |
| 51 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 8 | 0,03 |
| 52 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 8а | 0,025 |
| 53 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 10 | 0,025 |
| 54 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 11а | 0,005 |
| 55 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 136 | 0,004 |
| 56 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 13в | 0,015 |
| 57 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 14 | 0,02 |
| 58 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 15 | 0,002 |
| 59 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 16 | 0,003 |
| 60 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 24 | 0,002 |
| 61 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 3 | 0,03 |
| 62 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 5а | 0,002 |
| 63 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 7 | 0,013 |
| 64 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 9 | 0,025 |
| 65 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 10 | 0,002 |
| 66 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 11 | 0,015 |
| 67 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д, 14 | 0,04 |
| 68 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, б-р. Горшкова, д. 16 | 0,02 |
| 69 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, б-р. Школьный, д. 2а | 0,001 |
| 70 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, б-р. Школьный, д. 26 | 0,001 |
| 71 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, б-р. Школьный, д. 4 | 0,001 |
| 72 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, б-р. Школьный, д. 6 | 0,001 |
| 73 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, б-р. Школьный, д. 8 | 0,001 |
| 74 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, б-р. Школьный, д. 10 | 0,005 |
| 75 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Северная, д. 1а | 0,004 |
| 76 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Северная, д. 5 | 0,003 |
| 77 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Северная, д. 10 | 0,005 |
| 78 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д. 16 | 0,01 |
| 79 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д. 5 | 0,01 |
| 80 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д. 56 | 0,01 |
| 81 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д. 7 | 0,01 |
| 82 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д. 9 | 0,012 |
| 83 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д. 11 | 0,001 |
| 84 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Горького, д. 40а | 0,012 |
| 85 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского 6 | 0,024 |
| 86 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Орджоникидзе 4 | 0,21 |
| 87 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы 1А, к.2 | 0,096 |
| 88 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова 18 | 0,16 |
| 89 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова 17А | 0,04 |
| 90 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова 17Б | 0,117 |
| 91 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова 11В | 0,075 |
| 92 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова 19А | 0,101 |
| 93 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Северная 2 | 0,189 |
| 94 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Северная ЗА | 0,005 |
| 95 | Сети горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Северная ЗБ | 0,138 |
| 96 | Сеть горячего водоснабжения, РМ, Г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д. 26 | 0,12 |
| 97 | Сеть горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом № 64 | 0,037 |
| 98 | Сеть горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом № 60 | 0,046 |
| 99 | Сеть горячего водоснабжения, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом № 56 | 0,039 |
|  | Итого | 2,414 |

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание, а также обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. Затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;

Схема теплоснабжения городского поселения Рузаевка на 2013-2027 гг. (актуализация на 2020 г.) разрабатывалась с учетом требований действующего законодательства, а также с учетом плана развития поселения и развития системы существующей коммунальной инфраструктуры.

## 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;

На территории г. Рузаевка действует 19 котельных, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и мазут.

Проблемы в организации газоснабжения источников тепловой энергии не выявлены.

## 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

Предложения отсутствуют.

## 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах тепло-снабжения;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

## 13.4 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного раз-вития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

Предложения отсутствуют.

13.5 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

Предложения отсутствуют.

13.6 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2018 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Мордовская электросеть» |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал* | 162,24 | 180,90 | 180,90 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 94,096 | 98,983 | 98,983 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 3,277 | 2,296 | 2,296 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | 72 146,35 | 50042,58 | 50042,58 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0,385 | 0 | 0 |
| Котельные филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал* | 160,78 | 160,78 | 160,78 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | 1678,33 | 1645,0 | 1620,0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0 | 0 | 0 |

* - Перспективные удельные расходы топлива подлежат пересмотру и корректировке.

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 22.04.2019 г.)

- Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018 г.)

Таблица 20 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,047 | 1,043 | 1,045 | 1,044 | 1,043 | 1,043 | 1,023 | 1,022 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,051 | 1,042 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,026 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,044 | 1,041 | 1,04 | 1,042 | 1,043 | 1,045 | 1,040 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,051 | 1,042 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,025 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 0,983 | 0,982 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,046 | 1,045 | 1,046 | 1,048 | 1,05 | 1,052 | 1,024 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей приведены в таблицах 21-22.

Таблица 21 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей котельных АО «Мордовская электросеть»

| Наименование показателя | Ед. изм | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии | Гкал | 278361,3 | 243290,66 | 245828,51 | 245828,51 | 245828,51 | 245828,51 | 245828,51 | 245828,51 | 245828,51 |
| Собственные нужды | Гкал | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал | 273112,9 | 238042,2 | 240580,04 | 240580,04 | 240580,04 | 240580,04 | 240580,04 | 240580,04 | 240580,04 |
| Объем потерь при передаче тепловой энергии | Гкал | 72884,38 | 50780,59 | 50780,59 | 50780,59 | 46333,11 | 46333,11 | 46333,11 | 46333,11 | 46333,11 |
| Полезный отпуск тепла в год | Гкал | 200228,47 | 187999,59 | 189799,46 | 190712,2 | 194246,9 | 194246,9 | 194246,9 | 194246,9 | 194246,9 |
| Расход на топливо | тыс. руб. | 200338,7 | 204390,11 | 218855,1 | 227609,3 | 236713,7 | 246182,2 | 256029,5 | 262686,3 | 309895,2 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 33445,44 | 33588,10 | 30421,54 | 31638,4 | 32903,93 | 34220,09 | 35588,89 | 36478,62 | 37916,58 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 963,25 | 1031,51 | 1084,208 | 1127,576 | 1172,679 | 1219,586 | 1268,37 | 1310,226 | 1632,546 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 129,6 | 174,5 | 182,003 | 190,194 | 198,5624 | 207,1004 | 216,006 | 220,974 | 259,414 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 58153,58 | 59860,40 | 62434,4 | 65243,95 | 68114,68 | 71043,61 | 74098,49 | 75802,75 | 88989,15 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 16524,68 | 17958,12 | 18730,32 | 19573,18 | 20434,4 | 21313,08 | 22229,55 | 22740,83 | 26696,75 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 12365,41 | 11558,32 | 13296,35 | 14812,07 | 15924,55 | 16609,31 | 17323,51 | 17721,95 | 20804,8 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 501,44 | 489,00 | 510,027 | 532,9782 | 556,4293 | 580,3557 | 605,311 | 619,2332 | 726,953 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 13319,82 | 14250,25 | 14863,01 | 15531,85 | 16215,25 | 16912,5 | 17639,74 | 18045,45 | 21184,58 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 1564,27 | 1590,94 | 1659,35 | 1734,021 | 1810,318 | 1888,162 | 1969,353 | 2014,648 | 2365,109 |
| Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 11755,55 | 12659,31 | 13203,66 | 13797,83 | 14404,93 | 15024,34 | 15670,39 | 16030,81 | 18819,47 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 11677 | 18130,39 | 18910 | 19760,95 | 20630,43 | 21517,54 | 22442,79 | 22958,97 | 26952,84 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 347419 | 361430,70 | 394150 | 411552,3 | 429079,9 | 446717,9 | 465081,9 | 476630,8 | 556243,4 |
| Средний тариф | руб./Гкал | 2093,05 | 2103,75 | 2272,44 | 2361,42 | 2417,19 | 2516,55 | 2620,00 | 2685,06 | 3133,55 |

Таблица 22 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей котельных филиала ОАО «РЖД»

| Наименование показателя | Ед. изм | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии | Гкал | 22314 | 22314 | 22314 | 22314 | 22314 | 22314 | 22314 | 22314 | 22314 |
| Собственные нужды | Гкал | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал | 19938 | 19938 | 19938 | 19938 | 19938 | 19938 | 19938 | 19938 | 19938 |
| Объем потерь при передаче тепловой энергии | Гкал | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
| Полезный отпуск тепла в год | Гкал | 15618 | 15618 | 15618 | 15618 | 15618 | 15618 | 15618 | 15618 | 15618 |
| стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5,93636 | 6,12038 | 6,30399 | 6,51833 | 6,71388 | 6,90187 | 7,08822 | 7,27251 | 8,57950 |
| Расход на топливо | тыс. руб. | 21277,45 | 22216,45 | 22882,95 | 23660,97 | 24370,79 | 25053,18 | 25729,61 | 26398,58 | 31142,83 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 3 445,27 | 3481,29 | 3585,73 | 3668,20 | 3756,23 | 3846,38 | 3938,70 | 4037,16 | 4196,31 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 312,17 | 324,66 | 337,64 | 351,49 | 364,49 | 377,25 | 390,08 | 402,95 | 502,07 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 54,24 | 56,41 | 58,67 | 60,31 | 61,94 | 63,61 | 65,20 | 66,70 | 78,30 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 17 414,95 | 18111,55 | 18836,01 | 19363,42 | 19886,23 | 20423,16 | 20933,74 | 21415,21 | 25140,53 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 5 102,75 | 5306,86 | 5519,13 | 5673,67 | 5826,86 | 5984,18 | 6133,79 | 6274,87 | 7366,42 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 298,82 | 1350,77 | 1404,80 | 1444,14 | 1483,13 | 1523,17 | 1561,25 | 1597,16 | 1875,00 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 389,64 | 405,23 | 421,43 | 433,23 | 444,93 | 456,95 | 468,37 | 479,14 | 562,49 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 3 589,60 | 3733,18 | 3882,51 | 3991,22 | 4098,98 | 4209,66 | 4314,90 | 4414,14 | 5182,01 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 634,46 | 659,84 | 686,23 | 705,45 | 724,49 | 744,05 | 762,66 | 780,20 | 915,92 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 14 232,47 | 14801,77 | 15393,84 | 15824,87 | 16252,14 | 16690,95 | 17108,22 | 17501,71 | 20546,25 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 70 808,14 | 70448,00 | 73008,94 | 75176,95 | 77270,22 | 79372,54 | 81406,51 | 83367,82 | 97508,14 |
| Тариф | руб./Гкал | 2 197,69 | 2407,42 | 2494,93 | 2569,02 | 2640,55 | 2712,39 | 2781,90 | 2848,93 | 3332,14 |

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей, а также заменой и ремонтом устаревшего оборудования. Динамика изменения тарифов приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика изменения тарифов на услуги теплоснабжения

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4. Температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- замена теплоизоляции.

- замена изношенных участков тепловых сетей

3. При актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3 Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5 Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6 Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».