|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙПРОЕКТ» ОГРН 1075904001062 ИНН 5904156794 614016 г. Пермь, ул. Куйбышева, 69/1 оф.76 т/ф 8(342)2-411-224, 8-908-258-49-32 эл. почта: stroyproekt-perm@yandex.ru |
| --- | --- |

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Рузаевка республики мордовия, на период с 2013 по 2025 год.

Том 1. Программный документ

Шифр объекта

0109300012613000006-0106397-01-2013

Пермь 2013

|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙПРОЕКТ» ОГРН 1075904001062 ИНН 5904156794 614016 г. Пермь, ул. Куйбышева, 69/1 оф.76 т/ф 8(342)2-411-224, 8-908-258-49-32 эл. почта: stroyproekt-perm@yandex.ru |
| --- | --- |

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Рузаевка республики мордовия, на период с 2013 по 2025 год.

Том 1.Программный документ

Директор                                                                                А. А. Миронова

Главный инженер проекта                                                   П. А. Паревский

Пермь 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт программы | 2 |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры городского поселения Рузаевка | 5 |
| 2.1 | Водоснабжение и водоотведение | 5 |
| 2.2 | Теплоснабжение | 9 |
| 2.3 | Электроснабжение | 14 |
| 2.4 | Размещение ТБО | 16 |
| 3. | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 17 |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения | 17 |
| 3.2 | Прогноз развития промышленности | 18 |
| 3.3 | Прогноз развития застройки городского поселения Рузаевка | 20 |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 24 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 26 |
| 5.1 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении | 26 |
| 5.2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 39 |
| 5.3 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 41 |
| 5.4 | Программа инвестиционных проектов в размещении ТБО | 43 |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 44 |
| 7. | Управление программой | 47 |

1. Паспорт

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Рузаевка Республики Мордовия, на период с 2013 по 2025 год.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Рузаевка Республики Мордовия, период с 2013 по 2025 год. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения Рузаевка Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | ООО «СТРОЙПРОЕКТ» |
| Исполнители мероприятий Программы | Все структурные подразделения Администрации города, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой |
| Цель Программы | Комплексное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории городского поселения Рузаевка |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки реализации Программы | Первая очередь 2013-2015 гг. Расчетный срок 2016-2025 гг. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | 1. Показатель надежности (бесперебойности) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса. 2. Показатель сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Показатель доступности для потребителей коммунальных услуг. 4. Показатель эффективности деятельности организации коммунального комплекса. |
| Объемы и источники финансирования | ВСЕГО – 1152,454 млн. руб: - внебюджетные средства |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры городского поселения; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют: - Администрация городского поселения Рузаевка Администрация городского поселения Рузаевка осуществляет контроль за реализацией Программы путем проведения мониторинга. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры городского поселения Рузаевка

К коммунальным услугам, предоставляемым населению городского поселения Рузаевка и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- электроснабжение;

- утилизация (захоронение) ТБО.

Перечень предприятий системы коммунальной инфраструктуры:

Холодное водоснабжение: ООО «Горвода»;

Водоотведение: ООО «Горсток»;

Теплоснабжение: ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания»;

Горячее водоснабжение: ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания»;

Электроснабжение: ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания»;

Утилизация (захоронение) ТБО: ООО «Чистый город».

2.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водозабор ООО «Горвода» в г. Рузаевка состоит из 17 артезианских скважин:

- Пишленский водозабор: 8 эксплуатационных скважин,  2 нерабочие;

- городской водозабор: 6 эксплуатационных скважин, в том числе - 2  скважины по ул. Ленина, 3 скважины по ул. Солнечная, 1 скважина в пос. Юрьевка; 1 скважина по ул. Ленина нерабочая;

Насосные станции II подъёма:

- с. Тат. Пишля, резервуары чистой воды 2 шт. по 585 куб. м.,

- Центральная, ул. Ленина, 1 резервуар 100 куб.м.,

- ул. Солнечная, 3 резервуара по 100 куб. м.

С насосной станции II подъёма с Тат. Пишля вода поступает на насосную станцию III подъёма, в 2 резервуара по 3000 куб. м. каждый.

Водонапорная башня – 1 шт., пос. Юрьевка.

Подъём воды за 2012 год в составил: 4288,4 тыс. куб. м, из них реализовано потребителям 3966,3 тыс. куб. м, в том числе:

- населению 2336,8 тыс. куб. м/ год,

- бюджетным организациям 328,9 тыс. куб. м,

- прочим потребителям 1300,6 тыс. куб. м.

Таблица 1

Характеристика сетей водоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение магистральных сетей водоснабжения | км | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| 2 | в т. ч. нуждающихся в замене | км | 14,6 | 14,6 | 15 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении магистральных сетей водоснабжения | % | 48,2 | 48,2 | 49,5 |
| 4 | Одиночное протяжение разводящих сетей водоснабжения | км | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| 5 | в т. ч. нуждающихся в замене | км | 46,6 | 46,6 | 47 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной сети | % | 63 | 63 | 64 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 34 | 34 | 34,98 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 12,2 | 12,2 | 13 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в внутриквартальной и внутридворовой сети | % | 36 | 36 | 37 |
| 10 | Общая протяжённость сети | км | 137,7 | 137,7 | 138,68 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 73,4 | 73,4 | 75 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяжённости водопроводной сети | % | 53 | 53 | 54 |

Таблица 2

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2008г. | 2009г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забрано вод из источников водоснабжения | тыс. м3/год | 3719,4 | 3509,4 | 3710,6 | 3910,9 | 4288,4 |
| 2. | Объем реализации | тыс. м3/год | 3464,3 | 3269,9 | 3454,6 | 3617,7 | 3966,3 |
| 2.1 | Население | тыс. м3/год | 2938,9 | 2788,8 | 2418,6 | 2081,7 | 2336,9 |
| 2.2 | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 163,6 | 152,3 | 147,2 | 198,6 | 328,9 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс. м3/год | 361,7 | 328,9 | 888,7 | 1337,3 | 1300,1 |
| 3. | Дисбаланс между реализацией воды и воды прошедшей водоподготовку | тыс. м3/год | водоподготовка отсутствует |

Водоотведение

ООО «Горсток» осуществляет водоотведение и очистку сточных вод в г. Рузаевка.

Канализационные насосные станции – 5 шт.:

- Школьный бульвар,

- д. Надежденка,

- ул. Дмитрова,

- ул. 40 лет Победы,

- ул. 2-ая Мельничная.

Очистные сооружения канализации – 1 шт., биологическая очистка.

Водоотведение за 2012 год в составило: 3548,1 тыс. куб. м,  в том числе:

- населению 2878,9 тыс. куб. м/ год,

- бюджетным организациям 154,4 тыс. куб. м,

- прочим потребителям 514,8 тыс. куб. м.

Таблица 3

Характеристика сетей водоотведения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2 | в т. Ч. Нуждающихся в замене | км | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении магистральных сетей водоотведения | % | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| 5 | в т. Ч. Нуждающихся в замене | км | 34,2 | 34,2 | 35 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной сети | % | 79 | 79 | 80 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км | 21 | 21 | 21,97 |
| 8 | в т. Ч. Нуждающихся в замене | км | 6,8 | 6,8 | 7,0 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км | 32 | 32 | 32 |
| 10 | Общая протяжённость канализационной сети | км | 82,4 | 82,4 | 83,37 |
| 11 | в т. Ч. Нуждающихся в замене | км | 54 | 54 | 55 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, |  | 65,5 | 65,5 | 66 |

Таблица 4

Основные показатели системы водоотведения

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2008г. | 2009г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено сточных вод | тыс. м3/год | 3486,8 | 3240,4 | 3211,3 | 3229,4 | 3548,1 |
| 2. | Объем реализации | тыс. м3/год | 3486,8 | 3240,4 | 3211,3 | 3229,4 | 3548,1 |
| 2.1 | Население | тыс. м3/год | 2847,1 | 2694,7 | 2591,2 | 2544,3 | 2878,9 |
| 2.2 | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 147,1 | 136,8 | 149,7 | 159,7 | 154,4 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс. м3/год | 492,6 | 408,9 | 470,4 | 525,4 | 514,8 |
| 3. | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2. Теплоснабжение

Основным топливом для котельных является природный газ. Резервного топлива не предусмотрено.

Подключенная тепловая нагрузка всех котельных составляет 81,11  Гкал/час.

Котельные города имеют значительный запас тепла. Котельные работают по закрытой системе теплоснабжения, через ЦТП.

Тепловые сети от котельных проложены в основном в подземном исполнении и частично в надземном исполнении.

Таблица 5

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество объектов | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная | ТВГ-8М | 1981- 2 шт,1985,1998 | 33,2 | 272 | 19,93 |
| 2. | Швейная фабрика | МЗКв-7 | 1984-2 шт. | 1,3 | 6 | 0,37 |
| 3. | ЛАЛ | КВГМ-50, ДЕ-25-(консерв.) Е 100,9 | 1986,1987, 1987- 2шт, 1998 | 133,16 | 199 | 30,465 |
| 4. | Квартал В | ТВГ-8М КВГ-6,5 | 1914-2 шт, 1984 | 23,1 |  | 3,31(работает летом на ГВС) |
| 5. | Левжецкая | ТВГ-1,5 | 2000-3 шт. | 4,5 | 15 | 1,756 |
| 6. | Химмаш | ТВГ-8М КВГМ-10 | 1973-2шт, 1974, 1997 | 34,9 | 901 | 14,46 |
| 7. | ССК | Ксв-2,9 | 2003,2005 | 5,0 | 11 | 1,23 |
| 8. | Военкомат | МЗКв-7 | 1982-2 шт | 1,3 | 6 | 0,654 |
| 9. | Юрьевская | ТВГ-1,5 | 1995-2шт | 3,0 | 6 | 0,411 |
| 10. | ССП | ТМ-100 | 2010-3шт | 0,258 | 2 | 0,223 |
| 11. | Школа №9 | ТМ-100 | 2007-3шт | 0,258 | 3 | 0,174 |
| 12. | ШТФ | ДКВРв-10 | 1975-2шт | 20,1 | 76 | 5,86 |
| 13. | Кирзавод | КВГ-4,65 | 1985-2шт | 8,0 | 37 | 2,265 |
| 14. | Плоодопитомник | ТВГ-4,65 | 1985-2шт | 3,0 | 17 | 0,573 |
| 15. | Висмут | Дев-25-14ГМ | 1981-3шт | 45,0 | 77 | 13,885 |
| 16. | Школа № 7 | ТМ-100 | 2007-4шт | 0,344 | 2 | 0,278 |
| 17. | Детский сад № 4 | ПВ-100 | 2005-2шт | 0,172 | 1 | 0,083 |

Таблица 6

Производственные показатели компании в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 340,15 | 340,15 | 316,592 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал | 93,94 | 93,48 | 92,62 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 27,6 | 27,5 | 29,3 |
| Выработано тепловой и электрической энергии | Тыс. Гкал | 288,53 | 292,511 | 274,857 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 6497,056 | 4214,309 | 3613,104 |
| % от выработки | % | 2,25 | 1,44 | 1,31 |
| Отпуск | Гкал | 282032,944 | 288296,691 | 27123,896 |
| Потери | Гкал | 47775,435 | 48318,495 | 47041,909 |

Таблица 7

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год кап. ремонта | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество объектов | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная | ТВГ-8М | 2010 | 33,2 | 272 | 19,93 |
| 2. | Швейная фабрика | МЗКв-7 | 2012 | 1,3 | 6 | 0,37 |
| 3. | ЛАЛ | КВГМ-50, ДЕ-25-(консерв.) Е 100,9 | 2012, 2009 | 133,16 | 199 | 30,465 |
| 4. | Квартал В | ТВГ-8М КВГ-6,5 | 2010 | 23,1 |  | 3,31(работает летом на ГВС) |
| 5. | Левженкая | ТВГ-1,5 | 2012, 2013 | 4,5 | 15 | 1,756 |
| 6. | Химмаш | ТВГ-8М КВГМ-10 | 2009 | 34,9 | 901 | 14,46 |
| 7. | ССК | Ксв-2,9 | 2009 | 5,0 | 11 | 1,23 |
| 8. | Военкомат | МЗКв-7 | 2012 | 1,3 | 6 | 0,654 |
| 9. | Юрьевская | ТВГ-1,5 | 2008 | 3,0 | 6 | 0,411 |
| 10. | ССП | ТМ-100 | - | 0,258 | 2 | 0,223 |
| 11. | Школа №9 | ТМ-100 | 2012 | 0,258 | 3 | 0,174 |
| 12. | ШТФ | ДКВРв-10 | 2012 | 20,1 | 76 | 5,86 |
| 13. | Кирзавод | КВГ-4,65 | 2011 | 8,0 | 37 | 2,265 |
| 14. | Плоодопитомник | ТВГ-4,65 | 2013 | 3,0 | 17 | 0,573 |
| 15. | Висмут | Дев-25-14ГМ | 2012, 2013 | 45,0 | 77 | 13,885 |
| 16. | Школа № 7 | ТМ-100 | 2012 | 0,344 | 2 | 0,278 |
| 17. | Детский сад № 4 | ПВ-100 | 2010 | 0,172 | 1 | 0,083 |

Таблица 8

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Наименование | 2011 г. по производственной программе | 2012 г. по производственной программе |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал | 227303,9 | 60992,8 | 288296,7 | 212642,4 | 58601,5 | 271243,9 |
| Потери | 38073,5 | 10245,0 | 48318,5 | 36854,0 | 10187,9 | 47041,9 |
| Полезный отпуск, всего | 188446,0 | 50707,8 | 239153,8 | 174998,7 | 48373,6 | 223372,3 |
| Бюджет. предприятия | 35378,7 | 3763,5 | 39142,2 | 33106,7 | 3785,3 | 36892,0 |
| Муниципальный жилой фонд | 135831,4 | 46143,3 | 181974,7 | 126855,2 | 43655,1 | 170510,3 |
| в т.ч. население | 135831,4 | 46143,3 | 181974,7 | 126855,2 | 43655,1 | 170510,3 |
| Муниципальные предприятия | - | - | - | - | - | - |
| Предприниматели | 17235,9 | 801,0 | 18036,9 | 15036,8 | 933,2 | 15969,9 |
| Хозяйственные нужды | 784,3 | 40,1 | 824,4 | 789,7 | 40,1 | 829,7 |
| Собственные нужды предприятия |  |  | 4214,3 |  |  | 3613,1 |

Анализ состояния системы теплоснабжения городского поселения Рузаевка показывает, что действующие сети теплоснабжения и работающее оборудование устарело морально, требует модернизации для стабильной и безаварийной работы.

Общая установленная мощность котельных по предприятию ОАО «Мордовэлектротеплосеть» - 300 Гкал/час, при максимальном потреблении менее 100 Гкал/час. Более чем 3-х кратный резерв установленной мощности кроме положительного фактора имеет и отрицательную сторону. Свыше 2/3 мощностей котельных простаивают. Но они как и работающее оборудование требуют затрат на их ремонт, профилактику, диагностику, техническое обслуживание, осмотр и другие работы, необходимые для поддержания этого оборудования в рабочем состоянии. Этот фактор в современных условиях, когда цены на энергоносители намного возросли, становится решающим. Требования снижения расходов при производстве тепла требуют пересмотра всей концепции развития теплоснабжения города. Теплотрассы от котельных «ЛАЛ», «Висмут» имеют большие диаметры и большую протяженность, дают большие потери тепла, что приводит к еще большему увеличению себестоимости тепла. Необходимо строительство блочных тепловых пунктов.

2.3. Электроснабжение

В г. Рузаевка собственных генерирующих источников электроэнергии нет. Основные источники энергоснабжения промышленных, жилых, культурно-бытовых и коммунальных зданий и сооружений г. Рузаевка приведены в таблице.

Таблица 9

Характеристика центров питания

|  | Наименование | Напряжение кВ | Мощность трансформ., МВА | %% загрузки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПС «Рузаевка» | 220/110/10 | 2х12 | 75 | Находится в юго-западной части города |
| 2 | ГПП «Висмут» | 110/10 | 2х1 | 60 | В северо-западной части города, на территории ОАО «Висмут» |
| 3 | ГПП «ЛАЛ» | 110/10 | 2х4 | 40 | В северо-восточной части города на территории «ЛАЛ» |

Основные технологические показатели:

Количество ПС – ГПП 110/10 кВ-2 ед.

Количество РП – 5 ед.

Количество ТП, КТП – 101 ед.

Суммарная установленная мощность ПС –100000 кВА;

Суммарная установленная мощность ТП, РП – 50330 кВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 132 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 150330 кВА.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 10 лет – 127 ед.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 460,977 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 76,51 км.

Таблица 10

Показатели энергообеспечения городского поселения Рузаевка

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление электроэнергии из них: | млн. кВт ч/год | 152,125 |
| 1.1 | -на производственные нужды | млн. кВт ч/год | 115,184 |
| 1.2 | -на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч/год | 36,941 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 537,487 |

Система электроснабжения городского поселения Рузаевка работает без перебоев, не считая временных отключений электричества при авариях на сетях, вследствие природных катаклизмов. Система электроснабжения городского поселения Рузаевка нуждается в модернизации и обновлении существующего сетевого оборудования и обновление приборов учета.

2.4. Утилизация (захоронение) ТБО

Вывоз ТБО осуществляется на полигон, расположенный в 1,5 км на юго-восток от с. Левжа. Полигон занимает площадь 6 га (в эксплуатации 2 га). Год начала эксплуатации – 2003. На полигон принимаются отходы 4-5 класса опасности. Фактическая вместимость полигона – 877,8 тыс. м3, объем накопленных ТБО на 2008 г. – 360,3 тыс. м3.

Высота складирования ТБО – 5,0 м.

На полигоне оборудована печь для сжигания вредных отходов, поступающих с поездов.

В городе осуществляется контейнерный сбор мусора. На территории города оборудовано 54 контейнерные площадки и установлено 75 шт. отдельно стоящих контейнеров для временного хранения ТБО.

Для вывоза ТБО на балансе ООО «Чистый город» имеется 13 мусоровозов. Крупногабаритные отходы вывозятся бортовыми машинами.

Вывоз жидких отходов осуществляется на городские очистные сооружения канализации по заявочной системе.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения городского поселения Рузаевка в начале 2013 года составила 45 тыс. чел.

Всероссийская перепись населения 2010 года показала, что численность жителей, проживающих на территории Рузаевского района составила 46264 человека. На 1 января 2013 года численность населения Рузаевского муниципального района - 45789 человек, что на 475 человек меньше, чем было на соответствующую дату 2011 года.

Демографическая ситуация за 2012 по рождаемости осталась на уровне 2011 года. Есть положительные тенденции в снижении количества умерших по сравнению с прошлым годом на 39 человек. Это стало возможным за счёт реализации запланированных мероприятий демографической политики. На территории Рузаевского муниципального района действовала муниципальная целевая программа «Демографическое развитие Рузаевского муниципального района на 2009-2011 годы».

В ходе программы выполнялись мероприятия по повышению рождаемости, снижению смертности, укреплению семьи, поддержки материнства и детства, по борьбе с социальными проблемами, информированию населения.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития города, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций года.

Дальнейшее развитие промышленной функции, транспортного узла, внутригородской социальной сферы могут привести к механическому притоку жителей из других регионов, росту численности населения и, в конечном итоге, к укреплению его жизнеспособности и самодостаточности.

3.2. Прогноз развития промышленности

Ведущее место в экономике города сохраниться за промышленным производством и его основной профилирующей отраслью – транспортным машиностроением. По данным СТП РМ дальнейшее развитие должно получить светотехническое производство и производство строительных материалов. Рекомендуется размещение предприятия по ремонту и изготовлению сельхозтехники.

В границах формирующейся Саранско-Рузаевской агломерации город Рузаевка рассматривается как основной центр производства строительных материалов. Предусматривается реконструкция, расширение и модернизация существующих предприятий и строительство новых производств, ориентированных не только на внутренний, но и на внешний рынок.

Предусматривается реконструкция ОАО «Рузаевский завод керамических изделий» с увеличением мощности в 2 раза.

Дальнейшее развитие должны получить предприятия пищевой промышленности, ориентированные как на потребности проживающего населения, так и на вывоз продукции в соседние регионы. Развитие должно получить: производство изделий цельномолочной продукции (кондитерской на базе яичного и молочного порошка), хлебопекарной.

При условии роста объемов сельхозпродукции возможно размещение предприятий по переработке молока, зерна, плодоовощной продукции.

Дальнейшее развитие должны получить предприятия легкой промышленности за счет новой стратегии развития, предусматривающей технологическую модернизацию и перепрофилирование существующих предприятий под производство тканей нового типа и производства заказов по пошиву от иностранных и брендированных фирм.

Рузаевский транспортный узел получит дальнейшее развитие.

Планируется строительство объездной автодороги от федеральной автодороги Нижний Новгород – Саратов с выходом на автодорогу Рузаевка – Саранск. Строительство данной автодороги исключит проезд транзитного большегрузного автотранспорта через г. Рузаевка.

Для обеспечения пассажирского движения во вновь построенном 4-ом микрорайоне 1-ой, 2-ой очередей планируется строительство дороги соединяющей улицу Юрасова и автодорогу Рузаевка – Саранск.

Планируется строительство автодороги вокруг микрорайона Химмаш от улицы Солнечная до улицы Титова.

Планируется спрямление участка дороги по улице Луначарского с выходом на улицу Бедно-Демьяновская.

Планируется строительство нового путепровода через железнодорожный путь. Реконструкция 2-х мостов через р. Инсар и р. Пишля.

В связи с этим, город рассматривается как центр распределения товарных потоков н7е только по Республике, но и в соседние регионы с размещением в нем логического центра.

По СТП РМ в г. Рузаевке  рекомендуется  размещение  центра  по  организации  строительства, формирования  и  развития  складской  инфраструктуры,  специализированной под размещение строительных материалов.

В перспективный период возрастает роль города как центра культурно-

бытового обслуживания.

Как производственная, так и социальная сферы получат дальнейшее развитие за счет предприятий малого бизнеса.

3.3. Прогноз развития застройки городского поселения Рузаевка

Общая площадь жилищного фонда городского поселения Рузаевка по состоянию на 31 декабря 2012 года составляла 1094,2 кв.м.

Характеристика жилищного фонда по этажности и материалу стен

Таблица 11

|  | Материал стен | Этажность | % к итогу, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 эт. | 4-5 эт. | 2-3 эт. | 1 эт. | Итого |  |
| 1 | Каменные | 133,2 | 495,7 | 73,7 | 133,4 | 836,0 | 76,4 |
| 2 | Деревянные |  |  | 6,6 | 240,1 | 246,7 | 22,5 |
| 3 | Прочие |  |  | 0,8 | 10,6 | 11,4 | 1,1 |
|  | Итого | 133,2 | 495,7 | 81,1 | 384,1 | 1094,1 | 100 |
|  | В % к итогу по этажности | 12,2 | 45,3 | 7,4 | 35,1 | 100 |  |

Распределение площади жилищного фонда:

-по этажности – 57,6% в многоэтажных домах (4-5 эт. и выше), 7,4% в 2-3 этажных и 35,1% в одноэтажных;

-по материалам стен – 76,4% в каменных, 22,5% в деревянных и 1,1 в домах из прочих материалов.

Средний размер 9-ти этажного дома составляет 4757 м2; 4-5-ти этажного – 3037 м2; 2-3-х этажного – 488 м2, одноэтажного – 71 м2.

Средняя плотность многоэтажной застройки – 250 чел/га, одноэтажной – 27 чел/га.

Под одноэтажной застройкой занято 83% территории жилой застройки.

Существующий жилищный фонд города в целом имеет удовлетворительное техническое состояние:

-	около 60% фонда имеет износ до 30%,

-	аварийный фонд составляет 1,6%.

По данным города из 17,6 тыс. м2 аварийного фонда в 2009 году планируется к переселению 4,2 тыс. м2.

Благоустройство жилищного фонда

Таблица 13

| Всего | Водопрово-дом | Канализа- цией | Центральным отоплением | Газом и горячим водоснабжением | Газом | Ванными (душем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тыс. м2 | 805 | 797 | 1054 | 721 | 1032 | 744 |
| % | 73,5 | 73 | 96 | 66 | 94 | 68 |

Из общего объёма жилищного фонда 78,6% размещается в северном планировочном районе города. Здесь сосредоточено 85% многоэтажного фонда и 62 % – одноэтажного.

Ориентировочное размещение жилищного фонда по районам

(тыс. м 2)

Таблица 14

| Наименование района | Многоэтажная 4-5 этажей и выше | Среднеэтажная 2-3 этажа | Одноэтажная | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северный район | 537 | 63 | 260 | 860 |
| Южный район | 92 | 18 | 124 | 234 |
| Итого | 629 | 81 | 384 | 1094 |

Ввод жилья в эксплуатацию в 2005-2008 годах

Таблица 15

| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Итого | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, м2 | 9996 | 12466 | 15020 | 16150 | 53632 | 100 |
| Многоквартирные дома, м2 | 7567 | 9188 | 9512 | 9484 | 35751 | 66,7 |
| ИЖС, м2 | 2429 | 3278 | 5508 | 6666 | 17881 | 33,3 |

В городе реализуются республиканские программы, разработанные в развитие Национального проекта «Жильё – гражданам России» и программы «Молодежи – доступное жильё», в свете которых отрабатываются различные схемы приобретения жилья, планируются объёмы нового строительства.

Реализуются подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», «Обеспечение жильём молодых семей», «Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры», направленные на улучшение инженерного благоустройства и условий проживания населения города. Отведены площадки под размещение многоэтажного строительства: 36 га по улице Юрасова – 10 площадок, по улице Карла Маркса – 5 площадок, по улице Северная – 4 площадки, по улице Горького – 3 площадки, по улице Солнечная – 3 площадки и индивидуального жилищного строительства: 66 га в юго-западной части города, 170 го в северо-восточной части города, 63 га в северо-западной части города, 58 га в южной части города, ориентировочно с общим объемом 446,0 тыс. м2 , которое обеспечивает строительство на ближайшую перспективу .

Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении. Это связано с тем, что для него хватит уже имеющихся резервов коммунальной инфраструктуры.

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

Исходя из укрупненных статистических показателей водопотребления городов-аналогов, водные ресурсы способны обеспечить водопотребление населенных пунктов городского округа с общей численностью населения 65 – 75 тыс. человек. Таким образом «порог развития» городского поселения Рузаевка по водообеспеченности  65 – 75 тыс. человек.

Однако, необходимо отметить, что рассчитанные в генеральном плане показатели градостроительной емкости территории городского поселения Рузаевка отражают лишь теоретическую возможность строительства нового жилья и общественно-деловых объектов. В условиях высокой средней обеспеченности населения городского поселения Рузаевка жильем и падения численности населения реальные перспективы по новому строительству жилья в ближайшие годы объективно отсутствуют. Администрации городского поселения может быть рекомендовано направить усилия городского бюджета на поддержание существующего жилого фонда в хорошем состоянии.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность городского поселения Рузаевка в качественных коммунальных услугах:

• надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами

(услугами) организации коммунального комплекса;

• сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

• доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение

новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального комплекса);

• эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» характеризуют показатели:

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;

- уровень потерь;

- коэффициент потерь;

- индекс замены оборудования;

- износ систем коммунальной инфраструктуры;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» характеризуется двумя показателями:

уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется показателями:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

- индекс нового строительства;

- удельное водопотребление.

Раздел «Эффективность деятельности» характеризуется показателями:

- рентабельность деятельности;

- уровень сбора платежей.

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Количественные показатели по каждой из перечисленных групп на весь период действия настоящей Программы приведены в разделе 5 «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов Программы (Том 2).

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития городского поселения Рузаевка показывает, что действующие сети водоснабжения находятся в чрезвычайно плохом состоянии. Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» необходима организация зон санитарной охраны из трех поясов. Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоснабжения необходимо разрабатывать  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей, объектов капитального строительства.

Для улучшения систем водоснабжения и повышения качества услуг требуется проведение следующих основных мероприятий:

Таблица 16

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоснабжения  городского поселения Рузаевка на 2013-2025 гг.

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации, год | Объём финансирования (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация насосной станции II подъёма, пос. Химмаш со строительством 2-х резервуаров на 500 м3, водоподготовкой (доведение качества воды до норм СанПиН 2.1.4.1074-01), охранные мероприятия. Определение возможности и подключение к Пишленскому водозабору | 2015 - 2018 | 39,6 116,0 |
| 2 | Подготовка проекта и строительство станции по обесфториванию питьевой воды с целью доведения качества воды до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 на Пишлинском водозаборе | 2013 - 2014 | 30,8 |
| 3 | Охранные мероприятия по насосной станции II подъёма Пишлинского водозабора | 2013 - 2015 | 8,1 |
| 4 | Реконструкция водовода от дюкера р. Пишля до насосной станции III подъёма в г. Рузаевка | 2013 - 2014 | 24,0 |
| 5 | Строительство водовода от насосной станции III подъёма до ул.Станиславского | 2014 - 2016 | 61,8 |
| 6 | Обустройство зоны санитарной охраны артезианских скважин | 2013 - 2016 | 13,5 |
| 7 | Замена ветхих сетей водопровода | 2013 - 2025 | 29,2 |
| 8 | Капитальный ремонт колодцев | 2013-2025 | 5,0 |
| 9 | Восстановление (бурение) артезианских скважин | 2013 – 2015 | 3,3 |
|  | Итого 2013 год |  | 49,4 |
|  | Итого 2014 год |  | 37 |
|  | Итого 2015 год |  | 59,5 |
|  | Всего по I этапу 2013 – 2015 г.г. |  | 145,9 |
|  | Всего по II этапу 2016 – 2025 г.г. |  | 185,4 |
|  | Итого |  | 331,3 |

В целях подключения новых потребителей, при условии выполнения мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, необходимо следующее:

Таблица 17

| № п/п | Мероприятия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Микрорайон пос. «Химмаш», ул. Дружбы Народов, ул. Солнечная |
| 1 | Произвести вынос существующего водопровода с застраиваемой территории по ул. Дружбы Народов |  |
| 2 | Закольцевать водопровод диаметром 300 мм по ул. Солнечная вдоль периметра застраиваемой территории с водопроводом по ул. Строительная – ул. Калинина |  |
| 3 | Подключение жилых домов предусмотреть от водопровода диаметром 300 мм существующего (ул. Дружбы Народов) и проектируемого (ул.Солнечная). |  |
|  | Жилые дома многоэтажной застройки №№ 56, 58, 60, 62 по ул. Горького |
| 1 | Место подключения определить водопровод по ул. Луначарского с переключением существующего водопровода по ул.Горького |  |
|  | Микрорайон по ул. Юрасова, ул. Северная |
| 1 | Закольцевать водопровод диаметром 300 мм по ул. Юрасова с водопроводом диаметром 200 мм по ул. Петрова. |  |
| 2 | Произвести строительство водопровода диаметром 300 мм по периметру микрорайона до водопровода ул. Юрасова – ул.Северная (300 мм) в районе жилого дома №3 по ул.Северная. Разводку к домам выполнить от проектируемого водопровода. |  |
|  | Микрорайон «Школьный бульвар» |
| 1 | Переложить участок водопровода от ул. Юрасова до теплопункта, расположенного между домами №8 и №10 по Школьному б-ру, полипропиленовыми трубами диаметром 160 мм с осуществлением переврезок существующих разводок. |  |
| 2 | Подключение домов осуществить от переложенного участка. |  |
| 3 | Для жилых домов, застраиваемых свыше 5-ти этажей, предусмотреть повысительную насосную станцию. Подключение от водопроводной сети Школьный б-р – ул. Юрасова диаметром 300 мм. |  |
|  | Жилые дома многоэтажной застройки по ул. К. Маркса |
| 1 | Подключение к водоводу диаметром 500 мм, диаметр по расчёту. |  |
| 2 | Разводку к домам выполнить меньшим диаметром. |  |
|  | Индивидуальные жилые дома по ул. Молодёжная |
| 1 | Подключение к водоводу диаметром 300 мм по ул. 40 лет Победы, диаметр по расчёту. |  |
|  | Индивидуальные жилые дома по ул. Красносельцовская |
| 1 | Подключение к проектируемому водопроводу ул.Солнечная – ул.Строительная – ул. Калинина |  |

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

Объемы мероприятий определены усреднённо. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Сроки выполнения мероприятий устанавливаются в зависимости от очерёдности застройки.

Расчёт сметы затрат и перспективного  тарифа на 2012-2015 годы

и на период до 2025 года

Таблица 18

Расчетная среднегодовая смета затрат и тариф водоснабжения

ООО  «Горвода» на 2012-2015 гг. и на 2025 г.

| № п/п | Показатели | Факт за 2-ое полугодие 2012 г., упрощёнка | 2013-2014 г.г., упрощёнка | 2014-2015 г.г., с НДС | 2015-2016 г.г., с НДС | 2016-2017 г.г., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём реализации услуг, тыс. м3 | 1988,8 | 3551,0 | 3551,0 | 3764,0 | 3764,0 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |
| 2 | Затраты на покупную электроэнергию, по уровням напряжения, тыс. руб. | 12717,8 | 29298,1 | 27808,32 | 34850,9 | 39004,9 |
|  | годовой объём мощности, тыс. кВт.час | 3083,6 | 6642,2 | 6642,2 | 7040,6 | 7040,6 |
|  | тариф на электроэнергию, руб./кВт.час | 4,12 | 4,41 | ср. 4,19 II п. 4,43 | 4,95 | 5,54 |
| 3 | Химреагенты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 4 | затраты на оплату труда, тыс.руб. | 5251,0 | 12355,7 | 13224,6 | 14004,9 | 14845,1 |
| 5 | Страховые взносы в гос. внебюджетные фонды | 1587,0 | 3731,4 | 3993,8 | 4271,5 | 4527,8 |
| 6 | Амортизация основных средств, тыс.руб. | 24,2 | 5,3 | 114,3 | 171,5 | 257,3 |
| 7 | Аренда основных средств | 941,6 | 1978,7 | 1837,3 | 1938,4 | 2045,0 |
| 8 | Ремонтный фонд, тыс.руб, из него | 752,8 | 2792,1 | 4825,0 | 5090,4 | 5370,3 |
|  | текущий ремонт | 507,5 | 881,4 | 950,1 | 1002,4 | 1057,5 |
|  | капитальный ремонт | 245,3 | 1914,3 | 3874,9 | 4088,0 | 7312, |
| 9 | Цеховые расходы, тыс. руб., из них | 4350,3 | 8984,1 | 8910,5 | 9801,6 | 10781,7 |
|  | охрана труда | 70,2 | 269,5 | 245,3 | 258,8 | 273,0 |
|  | содержание зданий и сооружений | 701,2 | 780,4 | 831,6 | 925,8 | 1030,2 |
|  | автотранспортные расходы | 4081,3 | 7934,2 | 7833,6 | 8617,0 | 9478,6 |
| 10 | общеэксплуатационные расходы, тыс. руб., из них | 2928,1 | 7589,6 | 6939,9 | 7273,0 | 7967,8 |
|  | затраты по управлению (без з/п) | 241,1 | 668,5 | 643,2 | 676,6 | 711,8 |
|  | общехозяйственные расходы | 2687,0 | 6921,1 | 5996,7 | 6596,4 | 7256,0 |
| 11 | Налоги, сборы, отчисления, тыс.руб | 504,76 | 1152,9 | 526,6 | 563,5 | 563,52 |
| 12 | Итого затраты, тыс. руб. | 28925,4 | 67887,9 | 67880,3 | 77965,7 | 85363,0 |
| 13 | Себестоимость, руб. за 1 м3 | 14,54 | 19,12 | 19,12 | 20,71 | 22,68 |
| 14 | Размер прибыли, тыс. руб. | 7113,3 | 220,2 | 230,1 | 243,9 | 258,5 |
| 15 | Итого финансовые потребности, тыс. руб. | 36038,7 | 68108,1 | 68110,4 | 78209,6 | 85621,5 |
| 16 | Тариф на услуги ОКК, руб. за 1 м3 | 18,12 | 19,18 | 19,18 | 20,78 | 22,76 |
| 17 | Рост тарифа, %, без НДС с НДС |  | 110 | 100 118 | 108,3 | 109,5 |

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

##### Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет внебюджетных средств и составят за период реализации программы в части водоснабжения 331,3 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в Муниципальной целевой программе, согласованной с администрацией городского поселения Рузаевка и утвержденной в соответствии с законодательством РФ.

##### Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием городского поселения Рузаевка. При проведении мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу системы в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

2013 г. – 0,98 единицы;

2020 г. – 0,95 единицы;

2025 г. – 0,87 единицы;

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2013 г. – 1% (план);

2025 г. – 2 %.

Уровень потерь:

2013 г. – 9,02 %;

2020 г. – 7,3 %;

2025 г. – 5,2 %.

Водотведение

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Техническое перевооружение муниципальных очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

- Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

1.   Строительство и модернизация оборудования, сетей водоотведения в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

2. Строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей, объектов капитального строительства.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоотведения  городское поселение Рузаевка на 2013-2025 гг.

Таблица 19

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации, год | Объём финансирования (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап 2013 - 2015 г.г. |
| 1 | Реконструкция коллектора по ул. Юрасова, 2-ая очередь (с продолжением его до канализационной насосной станции ) | 2013- 2015 | 8,8 |
| 2 | Реконструкция канализационного коллектора в районе ОАО «ЛАЛ», вторая очередь | 2013- 2014 | 19,0 |
| 3 | Реконструкция существующего канализационного напорного коллектора от канализационной насосной станции д.Надежденка до очистных сооружений канализации ( две нитки) | 2014- 2016 | 97,31 |
| 4 | Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции «ГНС» до очистных сооружений канализации в г. Рузаевка | 2013- 2014 | 16,3 |
| 5 | Обследование и реконструкция коллекторов по ул. Ленина, сборного коллектора под железной дорогой до канализационной насосной станции по ул. 2-ая Мельничная. | 2013- 2018 | 24,5 |
|  | Замена ветхих сетей канализации | 2013- 2025 | 22,1 |
|  | Капитальный ремонт колодцев | 2013-2025 | 5,5 |
|  | Замена канализационных сетей канализации по ул. Пионерская, ул. Маяковского | 2014 | 2,0 |
|  | Строительство современных очистных сооружений канализации с системой обеззараживания воды пос. Левженский | 2013- 2018 | 14,9 |
|  | Строительство современных очистных сооружений канализации с системой обеззараживания воды в г. Рузаевка | 2013- 2018 | 356,9 |
|  | Проектирование и строительство насосной канализационной станции, коллектора и сетей от микрорайона «Элеватор» | 2013-2017 | 17,6 |
|  | Итого 2013 год |  | 84,5 |
|  | Итого 2014 год |  | 187 |
|  | Итого 2015 год |  | 156,71 |
|  | Всего по I этапу |  | 428,21 |
| II этап 2016 – 2025 г.г. |
|  | Замена коллектора №5 от микрорайона «Химмаш» до канализационной насосной станции по ул. 2-ая Мельничная | 2016- 2018 | 39,6 |
|  | Всего по II этапу |  | 196,3 |
|  | Всего в рамках программы |  | 624,51 |

В целях подключения новых потребителей, при условии выполнения мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, необходимо следующее:

Таблица 20

| № п/п | Мероприятия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Микрорайон пос. «Химмаш», ул. Дружбы Народов, ул. Солнечная |
| 1 | Переложить существующий участок канализации от ул. Тухачевского,2 до ул. Менделеева, 4б, трубами диаметром 300 мм. |  |
| 2 | Переложить участок канализации под дорогой «центр – пос. Химмаш» диаметром 300 мм. |  |
|  | Жилые дома многоэтажной застройки №№ 56, 58, 60, 62 по ул. Горького |
| 1 | Переложить участок канализации ул. Горького – ул. Луначарского – ул.40 лет Победы на диаметр 300 мм с переключением существующих врезок. |  |
| 2 | Подключение жилых домов в проектируемой сети. |  |
|  | Микрорайон по ул. Юрасова, ул. Северная |
| 1 | Подключение жилых домов к проектируемому коллектору «Реконструкция коллектора по ул. Юрасова, 2-ая очередь (с продолжением его до канализационной насосной станции )». |  |
|  | Микрорайон «Школьный бульвар» |
| 1 | Подключение канализации предусмотреть в проектируемую канализационную сеть согласно перспективному плану застройки. |  |
|  | Жилые дома многоэтажной застройки по ул. К. Маркса |
| 1 | Подключение к канализационной сети в районе КНС «Школьный бульвар». |  |
| 2 | Предусмотреть переключение существующей канализации от жилого дома №66 по ул. К. Маркса |  |
|  | Индивидуальные жилые дома по ул. Молодёжная |
| 1 | Подключение в коллектор ОАО «Висмут», при необходимости строительство КНС |  |
|  | Индивидуальные жилые дома по ул. Красносельцовская |
| 1 | Подключение в коллектор №5 по ул. Фурманова, при необходимости строительство КНС |  |

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

Объемы мероприятий определены усреднённо. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Сроки выполнения мероприятий устанавливаются в зависимости от очерёдности застройки.

Расчетная среднегодовая смета затрат и тариф ООО  «Горсток» на услуги водоотведения  на 2013-2015 гг.

Таблица 21

| № п/п | Показатели | Факт за 2-ое полугодие 2012 г., упрощёнка | 2013-2014 г.г., упрощёнка | 2014-2015 г.г., с НДС | 2015-2016 г.г., с НДС | 2016-2017 г.г., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём реализации услуг, тыс. м3 | 1753,1 | 3160,0 | 3160,0 | 3350,0 | 3350,0 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |
| 2 | Затраты на покупную электроэнергию, по уровням напряжения, тыс. руб. | 6095,3 | 13084,0 | 12418,2 | 15608,7 | 17478,0 |
|  | годовой объём мощности, тыс. кВт.час | 1480,5 | 2938,8 | 2938,8 | 3115,5 | 3115,5 |
|  | тариф на электроэнергию, руб./кВт.час | 4,12 | 4,15 | ср.4,23 II п.4,47 | 5,01 | 5,61 |
| 3 | Химреагенты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 4 | затраты на оплату труда, тыс.руб. | 5698,2 | 13423,0 | 14719,6 | 15588,1 | 16523,3 |
| 5 | Страховые взносы в гос. внебюджетные фонды | 1152,0 | 2724,9 | 3017,5 | 3255,6 | 3387,3 |
| 6 | Амортизация основных средств, тыс.руб. | 1,6 | 5,3 | 6,5 | 13,0 | 19,5 |
| 7 | Аренда основных средств | 965,9 | 1978,7 | 1810,3 | 1991,3 | 2190,5 |
| 8 | Ремонтный фонд, тыс.руб, из него | 506,1 | 3302,1 | 3401,8 | 3742,6 | 4116,1 |
|  | текущий ремонт | 435,0 | 309,5 | 566,9 | 623,6 | 685,9 |
|  | капитальный ремонт | 71,1 | 2992,8 | 2834,9 | 3118,4 | 3430,2 |
| 9 | Цеховые расходы, тыс. руб., из них | 3666,4 | 10081,8 | 10224,2 | 11451,1 | 12596,2 |
|  | охрана труда | 177,6 | 509,7 | 592,5 | 625,1 | 659,5 |
|  | содержание зданий и сооружений | 359,5 | 1065,2 | 1216,4 | 1400,9 | 1569,1 |
|  | автотранспортные расходы | 3129,3 | 8506,9 | 8415,3 | 9425,1 | 10367,6 |
| 10 | общеэксплуатационные расходы, тыс. руб., из них | 2145,4 | 7367,5 | 6845,8 | 7490,5 | 8197,6 |
|  | затраты по управлению | 677,7 | 668,5 | 885,4 | 934,1 | 985,5 |
|  | общехозяйственные расходы | 1467,7 | 6699,0 | 5960,4 | 6556,4 | 7212,1 |
| 11 | Налоги, сборы, отчисления, тыс.руб | 266,9 | 688,0 | 194,4 | 206,1 | 206,1 |
| 12 | Итого затраты, тыс. руб. | 20497,8 | 52655,5 | 52658,5 | 59346,4 | 64714,6 |
| 13 | Себестоимость, руб. за 1 м3 | 11,69 | 16,66 | 16,66 | 17,72 | 19,32 |
| 14 | Размер прибыли, тыс. руб. | 7306,5 | 275,0 | 276,1 | 292,4 | 309,9 |
| 15 | Итого финансовые потребности, тыс. руб. | 27804,2 | 52930,5 | 52934,6 | 59638,8 | 65024,5 |
| 16 | Тариф на услуги ОКК, руб. за 1 м3, без НДС | 15,86 | 16,75 | 16,75 | 17,80 | 19,41 |
| 17 | Рост тарифа, %, без НДС с НДС |  | 105,6 | 100 118 | 106,3 106,3 | 109 109 |

##### Основные показатели работы системы водоотведения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2025 год являются:

Регулярная санация канализационных коллекторов, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет внебюджетных средств и составят за период реализации программы в части водоотведения 624,51 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в Муниципальной целевой программе, согласованной с администрацией городского поселения Рузаевка и утвержденной в соответствии с законодательством РФ.

##### Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием городского поселения Рузаевка. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км. сетей в год:

2013 г. – 0,50 единицы;

2020 г. – 0,48 единицы;

2025 г. – 0,36 единицы;

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2012 г. – 1,0% (план);

2015 г. – 2 %;

2025 г. – 3 %.

5.2. Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

Анализ состояния системы теплоснабжения городского поселения Рузаевка показывает, что действующие сети теплоснабжения и работающее оборудование устарело морально, требует модернизации для стабильной и безаварийной работы.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения  городского поселения Рузаевка на 2013-2025 гг.

Таблица 22

| № п/п | Мероприятия по модернизации сетей теплоснабжения | Сроки выполн. | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2013-2015 гг. |
| 1 | Реконструкция участка теплотрассы, l=2000 м | 2014 г. | 4940,00 |
|  | Итого 2014 г. |  | 4940,00 |
| 1 | Техническое перевооружение котельной «Химмаш» | 2015 г. | 10800,00 |
|  | Итого 2015 г. |  | 10800,00 |
|  | Всего по первому этапу | 2013-2015 гг. | 15740,00 |
| 2-й этап 2016-2025 гг. |
| 1 | Техническое перевооружение котельной «Центральная» | 2016 г. | 13400,00 |
| 2 | Техническое перевооружение котельной «ШТФ» | 2017 г. | 8600,00 |
| 3 | Реконструкция участка теплотрассы, l=33200 м | 2016-2025гг | 82004,00 |
|  | Всего по 2-му этапу | 2016-2025гг | 104004,00 |
|  | Всего в рамках программы | 2013-2025 гг. | 119744,00 |

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы обеспечиваются за счет внебюджетных средств и составят за период реализации программы в части теплоснабжения 119,744 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с администрацией городского поселения Рузаевка.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности, повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих, расхода электроэнергии, потерь тепловой энергии и сокращения затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат.

5.3. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

Анализ состояния системы электроснабжения городского поселения Рузаевка показывает, что система электроснабжения работает без перебоев, не считая временных отключений электричества при авариях на сетях, вследствие природных катаклизмов. Система электроснабжения городского поселения Рузаевка нуждается в модернизации и обновлении существующего сетевого оборудования и обновление приборов учета.

Для улучшения электроснабжения и повышения качества услуг требуется выполнить следующие мероприятия:

- Замена на ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ» масляных выключателей на вакуумные, отличающиеся высокой надежностью, малыми эксплуатационными затратами, простотой эксплуатации и обеспечением требований пожарной, взрывной и экологической безопасности.

- Реконструкция КЛ-10/0,4 кВ на территории ГП Рузаевка;

- Строительство трансформаторных подстанций в микрорайонах с частным сектором;

- Замена  неизолированного провода на перегруженных линиях 10/0,4 кВ на самонесущие изолированные провода (СИП) в ГП Рузаевка;

- Внедрение  автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ).

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы электроснабжения городского поселения Рузаевка на 2013-2025 гг.

Таблица 23

| № п/п | Мероприятия по модернизации сетей электроснабжения | Сроки выполн. | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2013-2015 гг. |
| 1. | Замена на ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ» масляных выключателей на вакуумные | 2014 г. | 13000,00 |
|  | Итого 2014 г. |  | 13000,00 |
| 1. | Реконструкция КЛ-10/0,4 кВ | 2015 г. | 21000,00 |
|  | Итого 2015 г. |  | 21000,00 |
|  | Всего по первому этапу | 2013-2015 гг. | 34000,00 |
| 2-й этап 2016-2025 гг. |
| 1. | Строительство трансформаторных подстанций в микрорайонах с частным сектором | 2016 -2025 гг. | 27000,00 |
| 2. | Замена неизолированного провода на перегруженных линиях 10/0,4 кВ на самонесущие изолированные провода (СИП) |  | 15000,00 |
| 3. | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ) |  | 900,00 |
|  | Всего по первому этапу | 2016-2025 гг. | 42900,00 |
|  | Всего в рамках программы | 2013-2025 гг. | 76900,00 |

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет внебюджетных средств и составят за период реализации программы в части электроснабжения 76,900 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе, согласованной с администрацией городского поселения Рузаевка и утвержденной в соответствии с законодательством РФ.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

–повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов городского поселения Рузаевка;

–сохранение резерва электрических мощностей при  дальнейшем освоении новых муниципальных территорий.

5.4. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТБО

Анализ состояния системы утилизации (захоронении) ТБО городского поселения Рузаевка показывает, что объем накопленных ТБО не превышает фактической вместимости полигона, в связи с этим необходимости в развитии системы утилизации (захоронения) ТБО нет.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Предполагаемый объем финансирования настоящей Программы составит 1152,454 млн. руб.

Динамика уровней перспективных тарифов на период 2013-2015 гг. и до 2025 г., руб.

Таблица 24

| № п/п | Коммунальные услуги | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение | 19,18 | 19,18 | 20,78 | 22,76 |
| 3 | Водоотведение | 16,75 | 16,75 | 17,80 | 1941 |

Как видно из Таблицы, ежегодный рост тарифов не превышает допустимого значения. Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной возможности населения оплачивать коммунальные услуги.

Расчет платежеспособности населения городского поселения Рузаевка на 2013 год базируется на следующих показателях.

Средняя заработная плата населения за 2012 год составила 22 846,6 руб., согласно прогнозу, в 2013 году она составит порядка 24 446 рублей. Если говорить о среднедушевом доходе населения, то он существенно ниже и составляет 7 448 рублей на 2012 год.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в Республике Мордовия на 2012 год в размере 111,3 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда городского поселения Рузаевка определяется в зависимости от количества членов семьи и местности, в которой семья проживает (городская, сельская).

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда горолского поселения Рузаевка и составляет на 1 июня 2012 года 101,62 руб./кв. м в месяц).

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

,

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2012 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2013 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья составит на 2013 год 298,8 руб./кв. м в месяц (по средней заработной плате), 91,0 руб./кв. м в месяц (по среднедушевому доходу).

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Республике Мордовия на 2012 год установлен в размере 111,3 руб.

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1077.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда городского поселения Рузаевка определяется в зависимости от количества членов семьи и местности, в которой семья проживает (городская, сельская).

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособности населения городского поселения Рузаевка на 2013 год, если рассматривать его значение по среднемесячной заработной плате (установленная на 2012 год величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда в 2,94 раза ниже предельной величины, рассчитанной, исходя из фактической средней заработной платы).

Предельная величина, рассчитанная, исходя из среднедушевого дохода, несколько ниже установленной величины платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м., что означает необходимость субсидирования определенной части населения муниципального образования.

7. Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения администрации города, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой.

На основе утвержденной Программы администрация города в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города координирует исполнение программных мероприятий, включая мониторинг их реализации в сроки и с периодичностью в соответствии с действующим законодательством.

Целью проведения мониторинга является контроль выполнения предусмотренных Программой мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, включая строительство и модернизацию объектов, а также соответствие фактического состояния систем установленным целевым показателям (индикаторам) эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы включает сбор информации о реализации предусмотренных Программой мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также о целевых показателях (индикаторах) эффективности функционирования таких систем.

Все структурные подразделения администрации города, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой, своевременно представляют в Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города необходимые сведения для координации исполнения программных мероприятий.

Департамент экономического развития администрации города на основе утвержденных городской Думой инвестиционных программ организаций коммунального комплекса готовит проект постановления об утверждении платы за подключение.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города готовит отчеты о реализации Программы, корректирует Программу. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления городского поселения Рузаевка.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой городского поселения Рузаевка. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы сельского поселения в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Рузаевка

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети городского поселения Рузаевка.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления и утвержденного главой администрации городского поселения Рузаевка.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.